문서번호	급수운영과-6335
결재일자	2015.4.10.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
김재모	04/10 최임봉
협 조

누수탐지 작업일지

2015년 4월 10일(금요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모		김원호		김태환
탐지구역				방배가3중블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
방배01-13		관 로 (다점식, L-로드탐사)		서초구 방배중앙로 7길 63 (방배동 969-14번지)		상수도 빅데이터를 활용한 일 유량트랜드 분석결과 최소유량이 증가한 방배중블록 기간제탐사 누수징후관로, 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 300mm관로 누수 적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							300mm관로 누수적출
양재03		관 로 (다점식, L-로드탐사)		서초구 바우뫼로193 (양재동 5-11번지)		상수도 빅데이터를 활용한 일 유량트랜드 분석결과 최소유량이 증가한 서초중블록 기간제탐사 누수징후관로, 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 300mm관로 누수 적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							300mm관로 누수적출
양재03		관 로 (다점식야간탐사로거센서설치중)		서초구 바우뫼로35길18일대 (양재동 20-18번지)		상수도 빅데이터를 활용한 일 유량트랜드 분석결과 최소유량이 증가한 서초중블록 기간제탐사 관로 및 인입계량기 청음조사후 누수징후 의심관로 다지점상관식 로거센서 5개소 야간측정 설치중.							80~150mm 관로
반포02		민 원 (계량기통내 불명수유입)		서초구 강남대로101길44 (잠원동 8-3)		계량기 통내에 불명수 유입건 탐지결과 하수로 판명 수용가 자체처리 안내함.							40mm인입관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	이석봉 진기호		반포34		강남구 선릉로 155길 일대 (신사동 652-9번지)		1건			-		-
서초	이천구 심강우		방배1-14		서초구 효령로 14길21일대 (방배동 541-177번지)		3건			2건		7건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.