문서번호	급수운영과-6232
보존기간	년
결재일자	2015.4.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관		주무관	급수운영과장
강대유		최용진	04/10 김수영
협조

노후 옥내급수관 기 교체 아파트 직결급수 추진계획

북부수도사업소

급수운영과

노후 옥내급수관 기 교체 아파트 직결급수 추진계획

《북부수도사업소》

지금까지는 5층 이하 저층건물에 직결급수를 추진하였으나, 고층아파트에도 확대 도입하여 깨끗한 아리수를 수도꼭지까지 공급

※ 관련문서 : 노후 옥내급수관 기 교체 아파트 직결급수 추진계획 알림(급수계획과-2229,’15.4.3)

□ 추진배경

○ 지하저수조, 옥상물탱크에서 장시간 체류에 따른 정체수 수질저하 및 물탱크 유지관리상 어려움 있음

○ 아파트 저수조 급수방식 → 가압직결급수 방식으로 개선(수질관리 문제 해소 및 물탱크 설치공간 활용 등 수요자에 대한 서비스 향상)

○ 대 상 : 직결급수 가능기준 적합 아파트 (8개 단지) 중 5개단지

□ 추진사항

○ 적용기준에 맞는 신규 아파트 건축허가에 따른 급수협의시 조건부여

○ 노후 옥내급수관 교체대상 및 교체완료 아파트 단지 우선 시행

※ 서울시 적용 가이드라인(’14. 12)

- 배수관 수압 2.0㎏/㎠ 이상, 급수관유속 2.0㎧ 이하

- 배·급수관 구경 2단계 이상, 아파트 규모 20층 이하, 400세대 이하

□ 세부 추진계획

○ 직결급수 가능 아파트 대상 : 5개단지

아파트명	층수	세대수	분기배수관 수압(kgf/㎠)	배수관 구경(mm)	급수관 구경(mm)	급수관 유속(m/s)	직결전환 가능여부
5개 단지		1343
상계 현대1차	15	331	3.0	200	100	2	가능
중계 동진	6	210	2.5	250	100	1.4	가능
아파트명	층수	세대수	분기배수관 수압(kgf/㎠)	배수관 구경(mm)	급수관 구경(mm)	급수관 유속(m/s)	직결전환 가능여부
우이동 성원	15	262	5.0	200	150	0.7	가능
도봉 서울가든	10	348	2.5	300	150	0.9	가능
쌍문 현대2차	15	192	2.9	200	150	0.6	가능
쌍문 극동	14	167	2.0	150	100	1.2	배·급수관 관분기관경 차이(2단계 이상)미확보
미아 현대	15	231	2.5	150	100	0.9	배·급수관 분기관경 차이(2단계 이상)미확보
쌍문 미라보	15	142	2.5	150	100	1.1	배·급수관 분기관경 차이(2단계 이상)미확보

○ 월별 추진계획 (대상 : 5단지)

구 분		4월	5월	6월	7월~8월	9월~10월	비고
계	5	1	1	1	1	1
아파트 명		중계 동진아파트	상계 현대1차	우이동 성원	도봉 서울가든	쌍문 현대2차

○ 담당자 지정

연번	아파트 명	담당자	책임담당 지역	비고 (총괄)
1	상계 현대1차아파트	정기성 , 박 민	상계1~10동 지역	5월
2	중계 동진아파트	유강현 , 김종필	중계본, 1~4동 지역	4월
3	우이동 성원아파트	연제관 , 이연호	강북구 전지역	6월
4	도봉 서울가든아파트	윤승구 , 이철구	창1~5동, 도봉1~2동 지역	7월~8월
5	쌍문 현대2차아파트	윤승구 , 전광록	쌍문1~4동, 방학1~3동 지역	9월~10월

□ 문제점 및 해결방향

○ 문제점

- 직결급수용 가압장치 설치공간을 확보해야 하고 지속적 보수점검이 필요

- 아파트 기계실 등에 시설물유지보수 자체 근무인력 부족

- 정전, 펌프고장 및 배수관 누수 등에 의해 전체 세대가 단수됨

- 아파트 보유 비상발전기는 장기간 미사용한 상태이므로 문제 발생시 정상 가동 어려움

○ 해결방안

- 배수관 누수발생 및 단전 등에 대비하여 송배수관 이중화 시행

- 가압직결급수 홍보 안내문 발송

- 담당자는 월 4회이상 건물 소유자(관리자)를 방문하여 적극적으로

이해 설득하여 가압직결급수 전환

□ 행정사항

○‘15년 노후 옥내급수관 기 교체 아파트 직결급수 세부추진계획을     수립 보고 - 2015.4.10한

○ 추진실적보고 – 매월 5일까지 보고

붙 임 : 1. 직결급수 가능아파트 월별추진 내역 1부.

2. 직결급수 전환 보고양식 1부.

3. 직결급수 홍보물(견본) 1부.  끝.