문서번호	공원운영과-4758
결재일자	2015.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	공원운영과장		동부공원녹지사업소장
권지현	송복식	서동선		04/13 이춘희
협 조
	시설과장		진병규
	조경지원과장		김제중
	서울숲공원관리사무소장		송동명

2015년 수경시설 관리계획

2015. 4

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

2015년 수경시설 관리계획

도심 내 시원한 경관을 연출하는 분수, 벽천 등 다양한 수경시설을 통일된 기준에 따라 적정하게 유지관리하여 시민들에게 안전하고 쾌적한 친수공간을 제공하고자 함

Ⅰ		관 리 현 황

◯ 관리대상 : 서울숲 등 4개 공원 총 33개소

- 수경시설 총괄표

구분	개소	바닥분수	음악분수	일반분수	벽 천	계 류	연 못
개소	33	3	2	7	4	12	5
서울숲	21	1	0	5	2	8	5
보라매	8	1	1	1	2	3	0
시민의숲	3	1	0	1	0	1	0
천호공원	1	0	1	0	0	0	0

※ 여러 시설이 함께있는 경우 주된 시설에 포함하여 작성

- 물놀이형 수경시설

구분	개 소	명 칭	비 고
개소	6
서울숲	1	바닥분수
보라매	3	바닥분수, 상부분수 및 계류, 생태연못 및 계류
시민의숲	2	바닥분수, 계류

※ ‘물놀이형 수경시설’은 수시,정기 수질검사를 실시하여야하는 시설임.

‘물놀이형 수경시설’이란 수돗물, 하천수, 지하수 등을 인위적으로 이용하여 실내 또는 야외에 설치하는 분수, 연못, 폭포, 벽천, 계류 등의 시설물 중 일반인에게 개방되어 물놀이를 할 수 있는 시설임.

Ⅱ		가 동 계 획

◯ 가동기간 : 2015. 5. 1 ～ 9. 30 (5개월간)

◯ 가동시간 : 2 ~ 6회/일 (회당 30분)

◯ 입지 유형별 및 시설종류별 가동시간

입지 유형별	가동횟수/일	시간대별	총 가동시간	비고
대형 가로변	6회(30분/회)	12:00,13:00,14:00 16:00,17:00,18:00	3시간
공원 바닥분수	4회(30분/회)	12:00,13:00,13:30 17:00	2시간
공원 일반분수	3회(30분/회)	12:00,13:00,18:00	1시간 30분
공원 벽천	3회(30분/회)	12:00,13:00,18:00	1시간 30분

⇒ 효과가 적은 시간대 가동 지양, 전력 피크시간대(14시~17시) 가동 중지

이용인원, 행사개최, 관광진흥, 에너지 상황, 일기 및 가동시기(주말, 여름철), 이용행태 등에 따라 탄력적으로 운영 가능

Ⅲ		물놀이형 수경시설 수질관리

◯ 관리기준 : 물놀이형 수경시설의 수질관리 지침(′10.8.26. 환경부)

※ 물놀이형이 아닌 시설은 필요할 경우 상기지침에 준하여 관리

◯ 수질검사 실시 시기

구 분		시 기 별		비 고
		봄,가을철(5,6,9월)	여름철(7~8월)
수질검사	수 시	주 1회	주 2회	휴대용 수질측정기로 자체 검사 (수소이온농도, 탁도)
	정 기	월 1회	월 2회	관할보건소 및 서울시보건환경 연구원에 검사 의뢰(전 항목)

◯ 물놀이형 수경시설의 수질기준

측 정 항 목	수 질 기 준	비 고
수소이온농도	5.8 ~ 8.6
탁 도	4NTU 이하	NTU는 탁도의 단위 (Nephelometric Turbidty Unit)
대 장 균	200(개체수/100mL) 미만
레지오넬라균 질 산 성 질 소 과망간산칼륨소비량	- - -	대장균 기준 초과시설만 측정하여 결과 보관

- 수질기준 초과시 지체 없이 원인규명 및 필요한 조치를 하고 특히, 대장균이 기준을 초과한 때에는 시설가동을 중지하고, 소독 또는 용수교환 등의 조치를 한 후 재검사를 실시하여 적합할 경우 재가동

- 수질검사결과 및 조치결과는 시설 이용자들이 알 수 있도록 안내판 등에 게시

◯ 검사용 시료 채수방법

구 분	검사용 시료 채수 방법			비 고
	세균학적 검사(미생물항목)		이화학적 검사
시료용기	무균채수용기 ※잔류염소가 함유된 수질시료 검사시에는 반드시 멸균된 잔류염소 중화제가 들어있는 무균채수용기		이물질이 없는 깨끗한 용기
시 료 량	대 장 균	200ml 이상 × 1개	1ℓ 이상 × 1개
	레지오넬라균	1ℓ 이상 × 1개
채수방법	○ 잔류염소 중화제가 들어있는 무균채수용기에 물을 채취한다. 이때 절대로 용기를 헹구어서는 안되며, 시료용기에서 시료가 넘치지 않도록 채수한다. 또한, 뚜껑의 안쪽이나 시료 용기의 입구가 오염되지 않도록 주의한다 ○ 채수된 시료는 얼음팩을 담은 아이스박스에 넣어 신속하게 실험실로 운반한다.(4℃ 저온상태로 운반)		이물질이 들어가지 않도록 주의

◯ 시설물 관리 기준

관 리 분 야	시 기 별		비 고
	봄,가을철(5,6,9월)	여름철(7~8월)
기기점검 및 주변청소	수시	수시
설비 등 안전점검	월1회	월1회
저수조 용수 교체	주1회	주3회	주 1회시 매주 금요일 실시 주 3회시 매주 화,목,토요일 실시
소독 등 위생상태 점검	주1회	주3회

◯ 시설물 관리 방법

- 저수조 청소와 용수 교체를 통해 최상의 청결 및 수질상태 유지

- 70cm 이상의 깊은 물이 있는 수경시설은 접근금지 안내판을 부착하고 계도를 실시하여 익사 등 안전사고 방지

- 강우 및 강풍시에 수경시설이 가동되지 않도록 하고, 관리자가 상주하지 않거나 상시관리가 어려운 수경시설은 빗물감지시설 설치

※ 적은 비에도 가동 중지되도록 빗물감지장치 센서의 작동기준 조정

- 시간당 2mm이상 강우시 또는 강우확률 60% 이상 예고시

- 5m/sec 이상 강풍 시

- 사전예고 없이 바닥분수가 가동되지 않도록 분수가동 안내시설(음성안내 또는 멜로디시스템)을 설치

- 기계, 전기장치 등 각종 분수설비의 수시 점검으로 감전 등 안전사고를  방지하고 관리일지에 각종 기기 점검 및 정비사항 기록(붙임3 서식)

- 어린이 이용이 많은 물놀이 장소는 그늘막, 탈의실 등 편의시설 설치

※ 어린이 이용량, 이용행태, 공원여건 등을 종합 고려하여 설치

- 대형공원, 주요 가로변 등 어린이 이용이 많은 장소는 가급적 설치

- 주변에 위치한 관리실 등 유휴공간을 우선 활용

Ⅳ		추 진 일 정

◯ 청소, 일제점검․정비, 시험가동 : 2015. 4. 30일까지

◯ 수경시설 가동 개시 : 2015. 5. 1

◯ 수경시설 및 수질관리 : 2015. 5 ~ 9월

Ⅴ		행 정 사 항

◯ 공원별 여건에 맞춰 세부 관리계획 수립 시행

◯ 수경시설 관리대장 제출(붙임2) : 2015. 4. 16까지

◯ 2015 물놀이형 수경시설 수질검사 결과 제출(붙임4) : 매월 10일 이내

⇒ 공원운영과로 제출

◯ 수경시설 관리일지 작성 보관(붙임3)

붙임 : 1. 2015년 수경시설 관리현황 1부.

2. 수경시설 관리대장 및 관리일지(서식) 1부.

3. 물놀이형 수경시설 수질검사 결과(서식) 1부.

4. 수질검사항목 해설 1부.

5. 물놀이형 수경시설의 수질관리 지침 1부.  끝.