통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	변학준	김진국	04/13 代김맹순

시설관리과-9506(2015.04.08.) 『돈의문1구역 도시환경정비사업 구간내 상수도관 이설공사』과 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.   04.   10.

보고자  주무관  변 학 준

중부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명 : 돈의문1구역 도시환경정비사업구간내 상수도관 이설공사

□ 공사개요 : D=200~600mm,  L= 2,556m

□ 출 장 자 : 2명(주무관 변학준, 송철호)

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사위치 및 결과 : 먹는 물 수질기준에 적합

연번	구분	검사일	검사위치	PH (5.8~8.5)	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	2015.04.10	교복동12-3 (D=200mm)	7.1	0.13	0.16	적합
2	통수전 수질검사	2015.04.10	교복동101 (D=600mm)	7.2	0.11	0.25	적합
3	통수전 수질검사	2015.04.10	교남동58-12 (D=300mm)	7.1	0.15	0.30	적합

□ 보고자 의견

- 통수전 (200mm,300mm)수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 해당부서에 통보하고  통수전(D=600mm) 수질검사는 12개항목 검사 후 통보코저 함.  끝.