문서번호	정수시설과-1053
결재일자	2015.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이무규		정인화	04/13 권오식
협조

취·송수 유량계 교정검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

취•송수 유량계 교정검사 결과 보고

우리 정수센터에서 운영중인 취․송수 유량계의 계측정밀도 확인을 위하여 본부에서 시행한 유량계 교정검사 결과를 보고 드림

❏ 관련근거

❍ 2015년 상반기 취•송수유량계 교정검사 일정 알림【누수방지과-2304(2015.3.20)】

❏ 교정검사 개요

❍ 일시 : 2015. 3. 31.(화) ～ 4. 6.(월)

❍ 검사자 : ㈜서용엔지니어링 유량계사업부 과장 라영민외 2인

❏ 교정검사 결과

❍ 취수 및 아차산배수지 유량계는 교정검사 기준 이내 임

❍ 용마배수지 유량계는 1차 측정시 교정검사 기준초과로 유량계 교정하고 재측정한 바 교정검사 기준 이내로 양호함

※ 유량계별 교정검사 전,후 오차율

구 분	검사일시	구 경	오차율(%)		비 고
			교정검사전	교정검사 후
취수	3.31	∅1,650	-0.43	-
송수(아차배수지)	4.6	∅1,200	0.09	-
송수(용마배수지)	3.31	∅1,350	-1.4%	-0.34	교정검사 실시

☞ 유량계 교정검사 기준 : ±0.5% 이내

첨부: 교정검사 결과표 1부.  끝.