문서번호	물재생과-1410
결재일자	2015.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	난지물재생센터소장
박종석		김일운	04/13 가길현
협조
	주무관		이호복

2015년 센터 소방시설 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04.

물 재 생 과

2015년 센터 소방시설 정비 계획

◇ 우리센터의 각종 소방 시설물을 “2015년 점검 및 유지관리” 결과에

따른 고장설비에 대하여 교체 및 정비함으로써 화재발생시 소방 기능이

원활히 이루어질 수 있도록 관리에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

❍ 2015년 소방시설물 점검 및 유지관리 용역계획 : 물재생과-694(2015.02.27.)호

❍ 소방시설설치유지 및 안전에 관한 법률 제24조(공공기관의 소방안전관리)

❍ 소방시설설치유지 및 안전에 관한 법률 제25조(소방시설등의 자체점검등)

2		점검개요

❍ 점검대상 시설물[센터 내 연면적 1,000㎡이상 건축물 내 소방시설(민간위탁포함)]

◇ 관리동(4,481㎡) 유입펌프장(1,687㎡/4,440㎡), 상암오수펌프장(1,595㎡),

직원 관사 2,4동(4,371㎡)

◇ 슬러지1처리장 : 가스발전기실(2,184㎡),소각장(2,161㎡), 농축기동(1,101㎡)

◇ 슬러지2처리장 : 보일러동(1,166㎡), 탈수기동(1,880㎡), 농축기동(1,237㎡),

송풍기동1(2,325㎡), 송풍기동2(1,429㎡)

※ 단, 서대문구 음식물폐기물처리장(15,432㎡)은 제외

❍ 점검방법 : 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 25조1항에 근거하여

2015년 난지물재생센터 소방점검용역에 선정된 아래 업체에 의해 실시

업 체 명	대 표 자	소방시설 관리업	회사 위치
㈜리더스방재	김진학	소방시설관리업등록증 (서울 송파 2005-3호)	서울시 송파구 풍납동 498-2 리더스빌딩 2층

장 소	월간점검	종합정밀점검	작동기능점검	감독 기관	비 고
센 터	매월 1회	4월	10월	경기도 고양소방서	종합정밀점검 및 작동기능점검 실시 → 점검결과를 빠짐없이 관할 소방서에 신고해야 함
유입 및 상암펌프장	매월 1회	5월	10월	서울특별시 마포소방서
직원관사	매월 1회	5월	해당 없음	서울특별시 강서소방서

❍ 점검내용

※ 월간점검(매월 1회 실시)   : 소방시설물의 유지관리 상태를 육안 또는 신체감각을 통하여 점검

※ 종합정밀점검(년 1회 실시) : 소방시설물의 작동기능점검을 포함하여 소방시설등의 설비별

주요 구성부품의 구조기준이 소방관계법규에 적합여부를 점검

※ 작동기능점검(년 1회 실시) : 소방시설물의 인의적으로 조작하여 정상적으로 작동여부 점검

설 비 별	종 류
소 화 설 비	소화기구
	옥내소화전설비
	옥외소화전설비
	이산화탄소 소화설비
	할로겐화합물 소화설비
경 보 설 비	자동화재탐지설비(동력제어+감시제어)
	비상방송설비
피 난 설 비	유도등
	유도표지
	비상조명등
소화 용수설비	상수도소화용수설비

❍ 점검항목(센터 및 유입펌프장, 직원 관사)

❍ 지적사항 조치결과

- 경미한 지적사항 및 간단 보수 처리 : 점검용역업체 지원(단, 자재는 센터 제공)

- 예산이 많이 요구되는 지적사항 처리 : 센터에서 전문공사업체에 의뢰하여 정비

3		예산배정 및 추진일정

❍ 예산과목 : 난지물재생센터운영, 일반운영비, 시설비

항 목		배 정 액	추 진 일 정	비 고
합 계		326,000
소 계		27,000
용역비	소방점검	12,000	2월 계약완료	집행액: 7,580
	소방설계	15,000	4월중 ~ 5월말 완료예정
소 계		270,000	5월말 ~ 9월 준공예정
공사비 (단위사업)	지하관랑 자동화재탐지설비(11개소)	120,000
	소각장 소방설비	70,000
	유입펌프장 소방경보설비 통합	55,000
	지하관랑 피난설비	25,000
소 계		19,000	수 시 일 정
정비비	소규모 수선	19,000
소 계		10,000
자재비	노후장비 교체	10,000

(단위 : 천원)

4		정비계획

❍ 정비대상 : 단위사업 및 월간점검, 종합정밀점검, 작동기능점검등 지적사항

❍ 소요예산 : 예산배정 항목 내에 집행

❍ 정비기간 : 2015년 4월 ~ 2015년 12월

- 단위사업 추진

․ 소방설계 용역 결과물로 사업 시행

- 소규모수선

․ 월간점검 등 지적사항 신속 정비 보수

5		향후계획

❍ 소방전문관리 업체의 매월 정기 점검확행으로 사전 화재예방을 통한

센터의 안정적인 시설물 유지관리