문서번호	급수운영과-7975
결재일자	2015.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
박경원		04/13 조면행
협조	주무관		이상무
	주무관		주은선

보 고 서

(수도관 내부 물세척-신정22BL)

2015. 04

강서수도사업소

(급수운영과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2015년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 신정22소블럭에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

◯ 건     명 : 수도관 내부 물 세척(Flushing) 실시

◯ 시 행  일 : ‘15. 4. 6(월) ~ 4. 8(수)

◯ 위     치 : 신정22소블럭(고척동 186,335,320,340번지 일대)

◯ 실시 결과

소블록 물세척 실적
연번	위치 및 구간	관로현황				퇴수현황				수질상태				비고
		구경 (㎜)	연장	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량(㎥)		전		후
								기존 퇴수	재 활용	잔류 염소	탁도	전류 염소	탁도
계		100~ 300	842	DCIP				169
1	고척동 186-11 ~ 335	100	140	DCIP	1998	4.0	30	32		0.34	0.3	0.34	0.17	소화전

소블록 물세척 실적
연번	위치 및 구간	관로현황				퇴수현황				수질상태				비고
		구경 (㎜)	연장	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량(㎥)		전		후
								기존 퇴수	재 활용	잔류 염소	탁도	전류 염소	탁도
계
2	고척동 340	200	92	DCIP	1987	4.0	30	32		0.26	0.31	0.27	0.11	소화전
3	고척동 320	200	130	DCIP	1988	3.6	30	30		0.29	0.34	0.31	0.11	“
4	고척동 556 ~ 51-22	200	115	DCIP	1993	4.0	30	32		0.31	0.48	0.40	0.18	“
5	고척동 77 ~ 63-9	300	365	CIP	1984	4.1	40	43		0.25	0.5	0.26	0.12	“

붙 임 : 산출내역(퇴수량 및 사진대장) 1부.  끝.