함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제 목	내곡배수지 운영상 문제점 검토사항 조치 요청

1. 시설관리과-7328(2015.4.10)호 및 배수과-3836(‘13.7.17)호와 관련입니다.

2. 서초구 내곡동지역에 대규모 보금자리주택이 입주하여 급수공급 중에 있으나, 내곡배수지 공급량 부족으로 내곡보금자리주택지구와 기존 주택지역의 급수난 가중으로  출수불량과 수질민원이 발생하고 있습니다.

3. 또한 올상반기중 2개 단지가 추가 입주 예정이고, 보금자리주택지구의 하절기 수돗물 사용량 증가가 예상되기에 관계자회의 등을 통해 관련내용을 검토하여 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 내곡배수지 운영상 문제점 검토 해결 조치방안

①안 <급수협의시 급수계획 검토사항 추진>

- 내곡배수지급수를 고지대급수(내곡)와 저지대급수(서초)로 분리

· 청계산길 D=500mm 부설하여 내곡수계와 서초수계로 분리

②안 <내곡배수지 용량 확대추진>

- 내곡배수지(기존 2,500톤)에서 추가 2,500톤 정도 증설검토

③안 <내곡가압장 펌프용량 증설방안> → 검토보고서 외 추가사항

- 100HP×3대(2대 가동, 1대 예비)에서 100HP→150HP 등 증설검토

따로붙임 : 내곡배수지 운영상 문제점 검토 보고서 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	윤복철		시설관리과장	04/13 송근호
협조자	주무관	안규태		기전팀장	강준성
시행	시설관리과-7426	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02)3146-4891	/전송	02)3146-4939	/	yun2113@seoul.go.kr	/	대시민공개