문서번호	급수운영과-6297
결재일자	2015.4.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
윤승구		04/13 김수영
협조
	주무관		최용진

급수협의 보고(창동 608-45)

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 도봉구 관내 급수공사 업무 수행중 도봉구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 급수협의가 있어 현장 조사후 아래와 같이 보고합니다.

2015. 4. 13

보고자 : 지방시설서기 윤승구

1. 건축허가신청 현황

가. 관련근거 : 도봉구청 건축과-8518(2015.4.8)

나. 위    치 : *************

다. 건 축 주 : ***

라. 규  모

1) 층  수 : 지상3층

2) 연면적 : 179.4㎥

마. 용  도 : 단독주택(다중주택 –8호)

2. 현장조사 내용

가. 표       고 : 43 ~ 44m

나. 분기 배수관 : 1993/DCIP/80mm

다. 분기점 수압 : 1.8 ~ 1.9kg/㎠

라. 급 수 계 통 : 월계배수지

3. 수도계량기 구경산출

가. 단독주택 : 25㎜

=> 공동주택 25㎜ [구경25mm≤연면적 300㎡]

4. 조치의견

현장조사에 따른 별첨 급수협의조건 이행시 급수가능지역임을 회신코자 합니다.

첨부 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부. 끝.