함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 알림

1. 시설관리과-9506(2015.04.08.) 『돈의문1구역 도시환경정비사업 구간내 상수도관 이설공사』호와 관련 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알려 드립니다.

○ 공 사 명 : 돈의문1구역 도시환경정비사업 구간내 상수도관 이설공사

○ 공사개요

- 관경(D)=200~600mm, 길이(L)=2,556m

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사대상	검사위치	검사일	탁 도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	강북삼성병원 ~ 독립문 사거리	교북동12-3 (D=200mm)	2015.04.10	0.13	0.16	적합
2	통수전 수질검사	강북삼성병원 ~ 독립문 사거리	교북동101 (D=600mm)	2015.04.10	0.11	0.25	적합
3	통수전 수질검사	강북삼성병원 ~ 독립문 사거리	교남동58-12 (D=300mm)	2015.04.10	0.15	0.30	적합

붙  임 : 교북동101 (D=600mm) 실험결과 1부.  끝.

	행정지원과장
주무관	변학준		수질팀장	김진국		행정지원과장	04/13 代김맹순
협조자
시행	행정지원과-7477	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-2048	/전송	02-3146-2079	/	byun6009@seoul.go.kr	/	대시민공개