소방용수시설(4086호 등 8개소) 고장(사용가) 발생 보고
문서번호	월계119안전센터-1342	결재	담당자	3팀장	센터장
등록일자
			송경준	이봉학	04/13 남용식
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	지하식소화전	관리부서		월계119안전센터
고장일시	2015.3.20.(금)	장소		노원구 광운로 132(월계동 942) 신도브래뉴(차도)
소화전 관리번호	노소 4086호
조치사항
원인 및 상태	지하식소화전 전실내 배수불량
담당자 의견	지하식 관구 밑부분까지 물이 차 있음
그 밖의 사항	북부수도사업소(3146-3377) 긴급조치토록 요청
고장발생 내역
보고일	고장내역		보고자		비고
2015.3.20.(금)	배수불량		이종형		사용가
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 3월 20일 담당자 계급 소방장 성명 이종형 (인)

장비명(건명)	지상식소화전	관리부서		월계119안전센터
고장일시	2015.3.16.(월)	장소		노원구 월계로45길 28 파리바게뜨 앞
소화전 관리번호	노소 4026호
조치사항
원인 및 상태	지상식소화전 제수변 뚜껑 불량(개방 장애)
담당자 의견	제수변 뚜껑 교체 요함
그 밖의 사항	북부수도사업소(3146-3377) 긴급조치토록 요청
고장발생 내역
보고일	고장내역		보고자		비고
2015.3.16.(월)	지상식소화전 제수변 뚜껑 불량(개방 장애)		송경준		사용가
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 3월 16일 담당자 계급 소방위 성명 송경준 (인)

장비명(건명)	지하식소화전	관리부서		월계119안전센터
고장일시	2015.3.24.(화)	장소		노원구 석계로9길 58
소화전 관리번호	노소4110호
조치사항
원인 및 상태	제수변 기울림(개방 장애)
담당자 의견	제수변 교체 요함
그 밖의 사항
고장발생 내역
보고일	고장내역		보고자		비고
2015.3.26.(목)	제수변 개방 불량 (작동불능)		박창기		사용가
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 3월 31일 담당자 계급 소방장 성명 박창기 (인)

장비명(건명)	지하식소화전	관리부서		월계119안전센터
고장일시	2015.3.25.(수)	장소		노원구 월계로53길 73-0 (월계동 272-69번지) 월계역 뒤편 주택가 입구
소화전 관리번호	노소4213호
조치사항	관구 스핀들 잠금 조치함
원인 및 상태	지하식소화전 본체(몸통) 불량(누수)
담당자 의견	소화전 본체(몸통) 교체 요함
그 밖의 사항
고장발생 내역
보고일	고장내역		보고자		비고
2015.3.31.(화)	지하식소화전 본체(몸통) 불량(누수)		이상도		사용가
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 3월 31일 담당자 계급 소방장 성명 이상도 (인)

장비명(건명)	지하식소화전	관리부서		월계119안전센터
고장일시	2015.3.25.(수)	장소		노원구 초안산로2길 106-18 (월계동 272-78번지) 월계역 뒤편 주택가 입구
소화전 관리번호	노소4071호
조치사항	제수변 스핀들 잠금 조치함
원인 및 상태	지하식소화전 제수변 스핀들 불량(누수)
담당자 의견	소화전 제수변 교체 요함
그 밖의 사항
고장발생 내역
보고일	고장내역		보고자		비고
2015.3.31.(화)	지하식소화전 제수변 스핀들 불량(누수)		이상도		사용가
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 3월 31일 담당자 계급 소방장 성명 이상도 (인)

장비명(건명)	지하식소화전	관리부서		월계119안전센터
고장일시	2015.3.25.(수)	장소		노원구 초안산로2라길 27-0 (월계동 274-51번지) 현대세탁소 앞
소화전 관리번호	노소4103호
조치사항	관구 스핀들 잠금 조치함
원인 및 상태	지하식소화전 본체(몸통) 불량(누수)
담당자 의견	소화전 본체(몸통) 교체 요함
그 밖의 사항
고장발생 내역
보고일	고장내역		보고자		비고
2015.3.31.(화)	지하식소화전 본체(몸통) 불량(누수)		이상도		사용가
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 3월 31일 담당자 계급 소방장 성명 이상도 (인)

장비명(건명)	지하식소화전	관리부서		월계119안전센터
고장일시	2015.03.27.(금)	장소		노원구 화랑로 347 골드하우스(구.정금당)
소화전 관리번호	노소4034호
조치사항
원인 및 상태	전실내 배수불량
담당자 의견	전실 보수 요함
그 밖의 사항	북부수도사업소(3146-3377) 긴급조치토록 요청
고장발생 내역
보고일	고장내역		보고자		비고
2015.03.31.(화)	전실내 배수불량		정원기		사용가
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 03월 31일 담당자 계급 소방위 성명 정원기 (인)

장비명(건명)	지하식소화전	관리부서		월계119안전센터
고장일시	2015.03.27.(금) 10:40	장소		노원구 화랑로47길 3(월계동26-10) 머슴과마님앞
소화전 관리번호	노소4058호
조치사항	관구 스핀들 잠금 조치함
원인 및 상태	제수변 스핀들 누수 및 배수불량
담당자 의견	제수변 스핀들 수리 및 전실 수리 요함
그 밖의 사항	북부수도사업소(3146-3377) 긴급조치토록 요청
고장발생 내역
보고일	고장내역		보고자		비고
2015.03.31.(화)	제수변 스핀들 누수 및 배수불량		정원기		사용가
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 03월 31일 담당자 계급 소방위 성명 정원기 (인)

끝.

	월계119안전센터장