문서번호	도시철도토목부-4605
결재일자	2015.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
김용선		김성호	04/13 한동근
협조
	주무관		엄태용

「지하철 9호선 923공구건설공사」

본선환기구(938E1) 덕트 위치변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.4.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「지하철 9호선 923공구 건설공사」

본선환기구(938E1) 덕트 위치변경 검토 보고

지하철 923공구 건설공사 중 본선환기구(938E1) 환기덕트 위치변경 시공에 대해 책임감리사 ㈜동명기술공단종합건축사사무소로부터 실정보고가 있어 이에 대한 검토임

※ 관련근거 : 동명감923 제2015-104(2015.3.25.)호 및 동명감923 제2015-134(2015.4.9.)호와 관련임.

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사

○ 공사개요 : 총연장 1,728m(개착 1,114m, 터널 410m)

○ 공 사 비 : 98,224백만원(5차 : 5,837백만원)

○ 공사기간 : 2010.9.20 ~ 2016.3.21

(5차 : 2014.12.29 ~ 2015.11.30)

○ 시공회사 : 대림산업(주) 외 4개사

○ 감 리 사 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소 외 3개사

□ 추진 경위

○ 2014.07.21. : 환기덕트 위치변경 협의(도철토목부→강동구청도로과, 푸른녹지과)

○ 2014.07.28. : 지하철 9호선 업무관련 협의건 회신(강동구청 푸른도시과 → 도철토목부)

○ 2014.08.21. : 지하철 9호선 업무관련 협의건 회신(강동구청 도로과 → 도철토목부)

○ 2015.03.06. : 본선환기구(938E1) 환기덕트 위치변경 설계도서 지적사항 보완 제출(시공사→감리단)

□ 현황 및 문제점

○ 9호선 923공구 건설공사 실시설계시 본선환기구(938E1) 환기덕트 위치가 일자산 자연공원 주차장 하부를 통과하여 일자산 공원내에 설치토록 계획되어 있음.

○ 현장 검토 및 관련기관 협의한 바 환기구 덕트가 공원내 설치시 향후 공원부지 이용 및 자연경관을 침해 등 부정적 요소가 있고

○ 환기덕트 길이가 길어(L=16m) 환기팬 기능저하 및 유지관리에 어려움이 있어 덕트 위치 변경이 요구됨.

▶ 환기구(923E1)덕트 도면

구분	당 초	변 경
평면
단명

□ 환기덕트 위치변경 검토의견

○ 강동구청(푸른도시과) : 별도의견 없음

○ 강동구청(도로과) : 별도의견 없음

- 위치변경 조건

∙ 보도폭원은 계획한 3.2m 확보 → 확보됨

∙ 환기구 돌출높이 1.5m로 낮추는 방안검토 → 반영됨

∙ 외관계획 수립 → 띠녹지 식재

∙ 안전시설 설치 등 운전자의 시거확보 → 볼라드 및 반사경 설치

○ 도시철도 설비부

- 수평풍도 길이를 축소하여도 환기성능도 환기성능에 지장이 없으나 환기풍도 굴곡부가 없어짐에 따라 빗물 유도시설 필요 - 반영됨

○ 도시철도 건축부 : 별도의견 없음

○ 기술지원감리원(구조)

- 구조물의 변경에 따른 횡방향 및 종방향 거더 등 구조적 안정성 검토결과 적정함

○ 책임감리 검토

- 본선 환기구(938E1) 덕트가 일자산 자연공원내에 위치하여 공원부지 활용개선, 자연경관 침해, 환기팬 부하저감 등을 감안하여 변경 적정여부 검토결과

- 공사비 절감효과 및 주차장구간 추가굴착 미 시행에 따른 민원 사전해소, 향후 주차장부지 사용성 증대, 지하철 유지관리 개선 및 환기효율 향상 등의 효과가 있을 것으로 판단되고

- 감액되는 공사비는 입찰안내서 제3장(공사계약일반조건) 계약금액의 조정에 의거 처리하고자 함.

※ 공사비 검토

(단위 : 백만원)

공 종	당 초	변 경	증․감	비고
본선환기구(938E1) 환기덕트 위치 변경	1,033	848	감185

▸ 주요 변경내용 (별첨내역 참조)

∙ 토    공 : 1식 (감 29백만원)

∙ 가 시 설 : 1식 (감 58백만원)

∙ 구조물공 : 덕트길이 15m 제외(감62백만원)

∙ 부 대 공 : 1식 (감 36백만원)

□ 조치 의견

○ 923공구 938E1환기구 환기덕트 구간 위치변경 요청한 사항에 대하여는 책임감리원 검토 의견과 같이 환기시설 효율성 증대 및 예산절감 효과, 장래 공원부지 활용성 등을 고려 환기덕트 위치변경에 대해 승인코자 하며,

○ 위치변경에 따른 공사비(감132백만원)에 대하여는 추후 설계변경시 반영 조치토록 하고, 변경시공에 따른 품질 및 안전관리에 철저를 기하도록 통보코자 함.

붙임 :  관련공문 및 감리검토 의견서 1부.  끝.