문서번호	도시철도토목부-4597
결재일자	2015.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
김용선		김성호	04/13 한동근
협조
	주무관		엄태용

「지하철 9호선 923공구건설공사」

본선환기구 비상대피통로 위치변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.4.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「지하철 9호선 923공구 건설공사」

본선환기구(937S2) 비상대피통로 위치변경 검토

지하철 923공구 건설공사 중 본선환기구(937S2) 비상대피통로 위치변경 시공에 대해 책임감리사 ㈜동명기술공단종합건축사사무소로부터 실정보고가 있어 이에 대한 검토임

※ 관련근거 : 동명감923 제2015-112(2015.3.26.)호와 관련임.

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사

○ 공사개요 : 총연장 1,728m(개착 1,114m, 터널 410m)

○ 공 사 비 : 98,224백만원(5차 : 5,837백만원)

○ 공사기간 : 2010.9.20 ~ 2016.3.21

(5차 : 2014.12.29 ~ 2015.11.30)

○ 시공회사 : 대림산업(주) 외 4개사

○ 감 리 사 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소 외 3개사

□ 현    황

○ 9호선 923공구 본선환기구(937S2) 비상대피통로는 화재 등 비상사태 발생시 긴급 대피할 목적으로 본체 구조물과 분리구조로 설계되었으나

○ 일부 구간이 환기구 본체 구조물 벽체와 중첩되게 설계되어 있어 변경이 요구되는 실정임.

□ 대피통로 변경사항

○ 변경 도면

구분	당 초	변 경
평면

○ 변경 내용

- 비상대피통로의 내공은 원설계대로 확보하고 측벽 벽체의 단면을 축소

- 내공은 변경없음(1,500㎜×2,500㎜)

- 단면두께(측면) : 당초 800㎜, 변경 580㎜(감220㎜)

- 비상대피통로 출입 위치를 좌측으로 400㎜ 이동

○ 공사비 검토

공 종	당 초	변 경	증․감	비 고
비상대피통로	49,762천원	49,278천원	감 484천원

□ 검토의견

○ 원설계자 의견

- 설계서의 오류로 상호간섭에 따른 저촉되는 부분을 수정 보완함이 타당함.

○ 기술지원감리원 검토의견(구조분야)

- 본선환기구(937S2) 비상대피통로 위치변경에 따른 구조계산서 검토결과 구조적 안정성은 적정하게 확보되었다고 판단됨.

- 철근 교차부는 철근이 매우 조밀하게 배근되므로 정확한 철근배근이 될 수 있도록 시공시 품질관리를 철저히 해야함.

○ 책임감리 검토의견

- 본선환기구(937S2) 비상대피통로 변경 적정여부를 검토한 결과 설계서(설계도면)의 오류로 입찰안내서 제3장 계약조건(공사계약일반조건) Ⅵ. 공사설계의 변경 2. 설계서의 정정 및 보완에 의거 변경시공이 요구되며,

- 공사비는 입찰안내서 제3장 계약조건(공사계약일반조건) Ⅵ. 계약금액의 조정에 의거 설계변경 심의 결과에 따라 처리하고자 함.

□ 조치 의견

○ 시공사가 요청한 923공구 본선 환기구(937S2) 비상대피통로 구조물 위치변경 사항에 대하여는 상기 검토 의견과 같이 변경 시공함이 적정함에 따라 승인코자 하며,

○ 구조물 변경에 따른 공사비에 대하여는 추후 설계변경시 감액(감484천원) 조치하고, 변경시공에 따른 품질 및 안전관리에 철저를 기하도록 통보코자 함.

붙임 :  관련공문 및 감리검토 의견서 1부.  끝.