문서번호	정수과-1750
결재일자	2015.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
고병희		이태일	04/14 권오식
협조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 04.10(금)

구의아리수정수센터

(정수과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 4. 10 (금)	책임자	주 간	C조	강 윤 우
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	B조	고 병 희

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산
175,071	175,071	0	172,780	98.6	5.51 (5.57)	3.73 (5.00)	4.68 (4.88)	1 22.960	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	A직	C직	B직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	4.30	4.06	3.44
pH	7.63	7.50	7.51
알칼리도(㎎/L)	56.19	54.00	51.02
NH3-N(㎎/L)	0.02	0.01	0.01
잔류염소(㎎/L)	0.36	0.34	0.34

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	A직			C직			B직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.034	0.032	0.033	0.039	0.034	0.036	0.037	0.035	0.036
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.33	0.32	0.32	0.34	0.26	0.32	0.33	0.33	0.33
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	19	12	16	29	16	20	21	15	18

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(구의)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	3.13	3.16	3.51	9.78	9.72	10.2	1.62	1.56	0.36	0.41	0.43	0.40
2정수장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(C직) 생산책임자  강 윤 우

운영사항	1. 송수펌프 동 메인PLC 추가설치(펜지아) 2. 재 염소 투입장치 SV값, PV값 재조정(동방수기) 3. 정수지1.2지 드레인 작업 중
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(B직) 생산책임자  고 병 희

운영사항	1. 정수지1.2지 드레인 퇴수작업 중(현재) 2. 활탄지(3지) 지드레인 밸브 fault 발생 현장 복구(21:00)
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지 및 수질일보 1부.  끝.