문서번호	총무과-12100
결재일자	2015.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
이성택		배창호	04/14 이혜경
협 조
	시설관리팀장			최석기
	주무관			이민용
	주무관			김광현

서소문청사 전기설비 정기검사 및 안전진단 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04.

총   무   과

(별관운영팀)

서소문청사 전기설비 정기검사 및 안전진단 완료 보고

2015년도 서소문청사 1동, 2동 전기설비에 대한 이상 유무를 사전에 파악하고 안전사고를 미연에 방지하기 위한 전기설비 정기검사 및 안전진단을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

I		개 요

○ 일  시

- 서소문청사 1동 : '15. 04. 11(토)  09:00 ～ 12:00

- 서소문청사 2동 : '15. 04. 11(토)  07:00 ～ 09:00

※ 열화상 측정은 04.10(금) 12:40 ～ 14:00 사전 측정

○ 대  상

- 서소문청사 1동 전기실(1동, 3동)

- 서소문청사 2동 전기실(2동, 5동, 후생동)

○ 검사기관 : 한국전기안전공사 서울지역본부

- 점 검 자 : 한국전기안전공사 신종관 과장 외 5명

- 입 회 자 : 전기실 직원 3명, 기간제 근로자 11명

II		사전 준비

○ 각 실, 부서에 사전 정전 통보

- 안내문 게첨 및 업무공지 등

○ 부속실 직원 및 기간제 근로자들에 대한 교육(전기안전관리자)

- 사전 안전교육 실시

- 정전작업에 따른 기기 조작요령

○ 안전진단에 필요한 장비 준비

- 고압검전기, 접지용구, 테스터기, 후레쉬, 청소도구 등

III		검사 및 진단 내용

○ 사전 조치

- 승강기 운행 통제(1층에 정지시키고 개별 전원 차단)

- 당직실, 전기실, 기계실, 정보통신실, 원전하나줄이기 센터 등 비상전원 필요개소 UPS 및 발전기로 선로변경작업

○ 세부추진내용

- 한전 개폐기 차단 요청(총무과 ⇒ 한국전력)

- 전기실 VCB 및 ACB 전원차단

- 수전용 개폐기 차단(ASS, LBS) 및 전원 차단여부 확인

- 정기검사 및 안전진단 실시(한국전기안전공사)

- 각종 기기 접속상태 확인 및 수배전반 내, 외부 청소 등 최종 확인

- 한전 개폐기 투입 의뢰(총무과 ⇒ 한국전력)

- 수전용 개폐기(ASS, LBS) 및 VCB, ACB 전원 투입

- 이상 여부 최종 확인

○ 주요검사 내용

- 적외선 열화상 진단

- 특고압케이블 절연상태 측정

- 차단기반 계전기 동작시험, 변압기 비파괴시험

- 접지저항 및 배전반, 부하측 절연상태 측정

- 정류기반, 밧데리 상태 등 안전진단

IV		점검 결과

○ 서소문청사 1동

- GIPAM에 의한 ACB 차단기(LV-5) 개폐 미흡

- LBS 모터에 의한 조작 안됨 – 개방은 되나 투입 안됨

- 발전기 연료공급 호스 불량 : 교체 필요

○ 서소문청사 2동

- 발전기실 ～ 전기실 케이블 트레이 벽면 구간 쥐막이 공사 필요

- 발전기반 과전압계전기는 최소시간 설정하여 사용

V		향후 계획

○ 일  정

- '15. 05 : 검사 및 진단결과 보고서 송부(안전공사 ⇒ 총무과)

- '15. 06 ～ : 검사 및 진단결과 조치 및 보완

○ 조치계획

- 진단결과 경미한 사항은 자체 보완

- 중요한 보완 사항은 전문업체에 의뢰하여 조치

첨 부 : 검사 및 안전진단 점검 사진 1부.  끝.