문서번호	예방과-6480
결재일자	2015.4.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

담당자		검사지도팀장	예방과장
김창규		한천복	04/14 임흥식
협 조
	담당자			윤지연

다중이용업소 현장확인 결과보고서[어시장 삼대]

검사지도팀 소방위 김창규

검사지도팀 소방교 윤지연

다중이용업소 현지확인 결과보고서

□ 출장일시 : 2015.4.13(월)

□ 출장대상 : 어시장 삼대[마포구 독막로 3길 13(서교동 394-13) 지상1~3층]

□ 점검자 : 계급 소방위   성명 : 김창규 (서명)

계급 소방교   성명 : 윤지연 (서명)

주요확인사항	확인결과	비고
○ 확인자 ○ 대상처 ○ 건물구조 ○ 현지확인결과 (관련규정) ○ 기타 특이사항	○ 소방위 김창규, 소방교 윤지연 ○ 어시장 삼대(일반음식점) ○ 철근콘크리트조 지상3층/지하1층 연면적 297.71㎡ 중 설치층 : 지상1~3층 사용면적 219.84㎡ ○ 소화설비 : 적합 ○ 경보설비 : 적합 ○ 피난설비 : 적합 ○ 비 상 구 : 적합 ○ 방 염 : 부적합(방염처리면적 상이) ○ 기 타 : 부적합 - 영업장 외 면적증가(무단증축, 설계도서와 상이) - 무단증축 부분 실내마감재 가연성샌드위치 패널 설치(영업장과 구획 미비)