문서번호	정수과-1766
결재일자	2015.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		이태일	04/14 권오식
협조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 4. 13. (월)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 4. 13 (월)	책임자	주 간	B조	고 병 희
날 씨	낮 : ☁☂ 밤 : ☂		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산
217,691	217,691	0	188,904	86.8	5.65 (6.17)	3.96 (5.33)	3.98 (5.37)	1 22.96	대톤

* 흡수정 및 정수지 1,2지 담수 관련 유효율 감소

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직	B직	A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	3.56	3.96	3.81
pH	7.68	7.59	7.65
알칼리도(㎎/L)	52.3	53.0	54.2
NH3-N(㎎/L)	0.01	0.01	0.02
잔류염소(㎎/L)	0.37	0.39	0.38

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			B직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.039	0.038	0.038	0.048	0.040	0.044	0.041	0.040	0.041
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.32	0.28	0.30	0.32	0.28	0.30	0.30	0.29	0.30
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	20	16	18	16	12	14	18	14	16

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(구의)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	4.0	4.2	4.5	11.3	10.1	9.3	1.43	1.47	0.34	0.35	0.52	0.47
2정수장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(B직) 생산책임자  고 병 희

운영사항	1. 제2정수장 PLC 점검 관련 : 시운전팀 ○ 오존동 RCS(원격제어장치) 프로그램 다운로드 작업(09:30) - 오존동 및 활성탄 흡착지 자동운전 상태 점검 ○ 활성탄 흡착지 RCS(원격제어장치) 프로그램 및 파라미터 다운로드 작업완료(11:30) 2. 용마·대현산 배수지 연결 관로 세척작업(10:45~) : 시운전팀 3. 월계 수충격 설비 업체 점검(13:20) 4. 정수지(1,2지) 담수시작(14:40~) 5. 활성탄 흡착지1(A)계열9~16지 운영 중(현재)
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(A직) 생산책임자  김 희 남

운영사항	1. 제1정수장 침전지 샘플링펌프 2호(B호) → 1호(A호)교체 운전 (22:00) ⤷ 전류값 상승으로 교체(평상시 3.3A → 4.2A 상승) 점검요함
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지 및 수질일보 1부.  끝.