문서번호	총무과-12084
결재일자	2015.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
백상희		최석기	04/14 이혜경
협조

무정전 절체장치(CTTS) 설치계획 변경보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

행   정   국

(총 무 과)

무정전 절체장치(CTTS) 설치계획 변경보고

본청사 무정전 절체장치(CTTS)설치 추진 중 절체장치 및 부속자재 제작 차질로 아래와 같이 변경추진 하고자 함

추진개요

❍ 작업 예정일 : 2015.4.17.(금).~ 7.18(토).

※ 본청사 전기설비 법정 정기검사와 병행 추진 예정

❍ 작   업   자 : 우진기전 (주관:한국전기안전공사)

❍ 작업내용

판넬명	부하설비 (KVA)	CTTS 용량 (KVA)	주요 부하
일반부하(신규) (LV-24~26)	1,514	3,200	사무실 조명·전열, 공조동력 등
비상부하(개량) (LV-18~22)	838	2,000	소방, 사무실 비상 조명·전열 등

그 동안 추진사항

❍ 설치계획 검토 및 업체선정 ---------------- ’14.12.16

❍ 설치신청 --------------------------------- ’14.12.17

❍ 설치를 위한 업무 협의 --------------------- ’14.12 ~ ’15.3

❍ 설치계획 수립 ----------------------------- ’15. 3. 6.

- 전기설비 법정 정기검사와 병행추진

❍ 설치계획 변경 통보 ------------------------ ’15. 4.13.

- 장비 제작 지연 및 제품 인증 곤란으로 일정 변경요청

변경내용 ⇒ 작업일정 및 내역변경

❍ 작업 변경일 : 2015. 5.15.(금) ~ 5.16.(토)

❍ 작   업   자 : 우진기전 (주관:한국전기안전공사)

❍ 작 업 내 용 : 2개소(신설1, 개량1) → ATS개량 2개소

판넬명	부하설비 (KVA)	CTTS 용량 (KVA)	주요 부하
비상부하(개량) (LV-23)	838	1,600	소방, 사무실 비상 조명·전열 등
비상부하(개량) (LV-30)	150	2,000	중요 설비 비상부하 전원공급

❍ 변경사유

- 비상절체장치(CTTS) 및 부속자재 제작지연으로 작업일정 변경

- 신설 설치(3,200A)는 제작승인이 되지 않아 제작 곤란으로 용량 변경

※ 우진기전 전력15Q041301(2015.4.13.) 작업일정 및 용량 변경 요청

<변경내역>

당 초			변 경
신규 설치 (일반부하 설비)	ATS 개량		ATS 개량	ATS 개량 (추가)
		⇒

❍ 작업시간 : 5시간 (23:00~04:00)

- 작업 시 정전범위

변압기	판넬명	부하설비	비 고
TR 5,6번	LV18~22 LV24~26	사무실 전등, 전열, 공조동력, 비상전등 등
TR 8번	LV31~33	시장단, 통신실, 초고속통신망 등 ※ 비상전원(UPS)으로 공급되나 작업시간 지연시 정전 불가피

※ 정전에 따른 업무불편 최소화를 위해 심야시간대 시행 및 사전준비 철저

- 작업 계획

작업내용	0 ~ 1시간				1 ~ 2시간				2 ~ 3시간				3 ~ 4시간				4 ~ 5시간
현장 확인 점검
ATS 철거(LV23, LV30)
CTTS 부착위치 철판가공
CTTS 부착(SWICH)
부스바 가공 및 설치
조작기기 설치(MAT300)
조작선로 부설
시운전
현장정리

- 작업지연에 대비 준비사항

▶ 국가 초고속망 전원공급을 위한 예비케이블 포설 등 준비

▶ 재난대책본부, 교통상황실 전원공급을 위한 충무시설 발전기 가동 대비 사전점검 등

향후계획 및 행정사항

❍ 설치업체 업무협의 -------------- ’15. 4월 ~ 5월

❍ 작업일정 업무공지 -------------- ’15. 5.11.

❍ 자내납품 및 사전 작업 준비 ----- ’15. 5.14.

❍ 설치작업 ----------------------- ’15. 5.15.~ 5.16.

별첨 : 변경요청 공문서 1부.  끝.