함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	남부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	영등포1-4구역 원인자이설공사(D700mm) 현장실정 검토 회신

1. 남부수도 시설관리과-7475호(2015.4.9.)와 관련입니다.

2. 귀 사업소에서 요청한『영등포구1-4구역 도시환경정비사업』구간 상수도관 원인자이설공사(D700㎜) 현장실정 보고와 관련 검토사항을 아래와 같이 통보합니다.

가. 현장실정(급수운영) 요청

○ 기존 공급관로 D700㎜(SP, ’75년)가 노후되고 수계전환에 따른 수질사고 우려 등 어려움이 있어 단수없는 공법(2개소)으로 시행

○ 확인굴착결과 D700㎜ 관종이 상이(SP→DP)하고 지장물로 공간이 협소하여 일부 구간은 연락공사시 밸브를 차단하여 이설공사 시행

나. 검토결과

○ 사업소 계획대로 현장실정에 맞게 공급관로 D700㎜ 상류부분은 중간밸브 차단하여 시행하고, 하류부분은 단수가 되지않는 위치를 선정하여 무단수공법으로 시행

○ 조치사항

- 신설 하수암거 구조물공사 장기간(2~3개월)에 따른 공급관로 D700㎜ 일부 관 매달기구간에 대하여는 상수도관 보호 및 순찰, 입회업무에 따라 수시로 현장점검하여 사고 예방

• 특히 관 매달기 구간에 대하여 관 보호공 설치는 기준에 맞게 설치토록 하고 이에 대해 전․중․후 사진 등 추진사항을 본부(남부수도사업소 → 배수과)로 제출

- 이설공사를 위해 부단수 차단 및 밸브 작동시 유속변화 최소화를 위해 장기간에 걸쳐 서서히 조절하여 수질사고 예방

붙임 : 영등포1-4구역 이설계획도 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	김진성		배수과장	이임섭		급수부장	04/14 이규상
협조자
시행	배수과-2448	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개