문서번호	물재생계획과-4960
결재일자	2015.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장		물순환기획관
김일구	최승각	최진석		04/14 김학진
협 조
	하수정비팀장		심형보

하수관로 추진공법 적용 현장점검 결과 보고

2015. 4

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

하수관로  추진공법 적용 현장 점검 결과 보고

최근 서대문구에서 하수관로 추진공법을 적용 시공중 도로침하가 발생되어 시민들의 불안감이 증가하고 있어, 하수도 공사장 중 비굴착 추진공법을 추진중인 현장 대한 점검 결과를 보고 드림

□ 추진공법 현황

○ 도입배경

- 교통량이 많고 심도가 깊은 곳에서 시행하는 굴착공법은 민원발생 및 경제성에 문제가 있어 관로매설 전·후에 기지를 구축하여 관로를 압입하는 비굴착식 공법 도입

○ 추진공법 종류

타격식	유압식	오거식	세미쉴드

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2015. 4. 2(목) 10:00 ~ 14:00

○ 점검대상 : 총 6개소

※ 철도청 위탁공사는 철도 횡단구간으로 철도공단에서 공사 및 감리 시행, 예산은 자치구에서 관리

해당구	공 사 명	공사개요	공법종류	비고
강서구	등촌1배수분구 하수관로 종합정비	하수관로 정비 D300～1,100mm, L=631m, (추진공법 120m)	유압식	금회 점검
금천구	시흥저지 배수분구 하수관로 종합정비	하수관로 정비 D400～2,000mm, L=2.6km (추진공법 380m)	세미쉴드	금회 점검
서대문구	신촌현대백화점 주변 침수방지공사	하수관로 정비 D900～1,500mm, L=916m (추진공법 142m)	세미쉴드	공사 완료
성동구	마장동 중앙선 철로 구조불량 하수관개선	사각형거 정비 ▢2.5×2.0, L=61 (추진공법 31m)	오거식(UPRS)	6월 이후 착공시 점검
성동구	행당동 침수방지 공사	사각형거 정비 ▢3.0×2.0m, L=134m (추진공법 126m)	오거식(SUT)	6월 이후 착공시 점검
구로구	오류2 배수분구 하수관로 종합정비	하수관로 정비 D450mm～▢2.0×1.5m, L=3.9Km (추진공법 126m)	오거식(R&C)	8월 이후 착공시 점검

○ 점 검 자

- 서 울 시 : 물재생계획과장, 하수정비팀장, 담당

- 자 치 구 : 하수팀장, 담당

- 외부위원 : KG엔지니어링 조현석(시공), 한국종합기술 도종호(상하수도)

○ 점검사항

- 하수관로 비굴착 추진공사 구간 점검(주변 도로침하, 가시설 설치현황 등)

- 공사장 주변 휀스설치, 보행자 통행로 확보 여부

- 기타 현장 안전관리 사항 등

	〈 금회 점검시행 공사장 현황〉
□ 등촌1배수분구 하수관로 종합정비(강서구) - 위 치 : 강서구 등초1동, 가양3동, 염창동 일대 - 규 모 : 우·오수관로 D=450∼1,000mm L=29.09km - 기 간 : 2008. 6. ∼ 2015. 12 - 사 업 비 : 39,523백만원(‘15년 2,300백만원) - 관로추진 : D300∼500mm L=315m (38m완료) □ 시흥저지배수분구 하수관로 종합정비(금천구) - 위 치 : 금천구 시흥1동, 시흥사거리 - 규 모 : D450mm ~ □3.0×2.0m, L= 8.7km - 기 간 : 2012. 2. ∼ 2016. 12 - 사 업 비 : 19,088백만원(‘15년 5,000백만원) - 관로추진 : D2,000mm L=190m(2열), 1열(179m완료)

□ 점검결과

등촌1배수분구 하수관로 종합정비(강서구)
점검결과 : 추진공법 구간 주변 침하 및 변형 현상 발견 못함. [조현석 위원 점검의견] ․ 추진기지 내 지하수가 유입되므로 지하수 배제로 인한 토립자 이동으로 추진기지 주변 지반이 교란될 수 있으므로, 가시설 변이 점검 [도중호 위원 점검의견] ․ 우천시에 추진기지 주변 우수 배제를 철저히 하여 가시설 변형 유무 점검 철저 ․ 가시설 철거 시 매설 관거 주변 흙 다짐을 철저히 하여 도로침하 방지 ․ 지하매설물 사전 협의한 자료와 상이 할수 있으므로 현장 작업자에게 교육 실시
시흥저지배수분구 하수관로 종합정비(금천구)
점검결과 : 추진공법 구간 주변 침하 및 변형 현상 발견 못함. [조현석 위원 점검의견] ․ 공사중 한전 고압선 간섭으로 이설공사가 필요한 시흥대로는 적절한 되메우기 시공 방법과 적절하지 못할 경우 대한 강구 [도중호 위원 점검의견] ․ 추진기지 주변 배수관리 철저 필요, 가시설 지하 수위 상승으로 구조물 안전에 문제가 없도록 철저한 점검 요망 ․ 가시설 철거 시 매설 관거 주변 흙 다짐을 철저히 하여 도로침하 방지 ․ 지하매설물 사전 협의한 자료와 상이 할수 있으므로 현장 작업자에게 교육 실시

□ 점검결과 조치계획

○ 점검사항을 자치구에 통보하여 조치계획 마련

○ 공사감독 및 공사관계자 안전교육 실시

○ 금회 미착공으로 점검을 미실시한 3개소 현장에 대하여 6월 이후 점검 실시

붙  임 : 1. 6월 착공예정 추진공법 적용 공사 현황 1부.

2. 적용된 추진공법 개요 1부(별첨).  끝.