함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서울오봉초등학교장
(경유)
제목	급수설비(급수관내 정체수) 수질검사 결과 통보

1. 평소 상수도 행정에 협조해 주신 귀 학교에 감사드립니다.

2. 귀 학교에서 신청한 급수관내 정체수 수질검사에 대해 『먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙』제3조 제2항의 규정에 의거 다음과 같이 수질검사 결과를 통보합니다.

가. 검체내용

검체내용	급수관내정체수	의뢰근거	수도법 제33조	채수장소	아래참조	접수번호	9
검사목적	법정수질검사	채수일시	2015.04.09	채수방법	현장채수	접수일자	2015.04.03

나. 수질검사 결과

1) 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과 항목	없 음

2) 항목별 검사결과

건물명 (채수위치)	수질검사 결과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.01mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 행정실	0.30	7.2	0.0437	불검출	불검출	0.0202	불검출

끝.

	북부수도사업소장
주무관	박찬삼		수질팀장	최동원		행정지원과장	04/14 정의석
협조자
시행	행정지원과-6673	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개