문서번호	시설관리과-9997
결재일자	2015.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
주재하		손병희	04/14 代채재일
협 조
	주무관			신인철
	주무관			변태연
	주무관			이명재

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

시설관리과

2015년 04월 13일  월요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
성북증압장 성북2가압장 배밭C증압장 배밭B증압장 배밭A증압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	주재하 이명재
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 배밭C증압장 - 펌프 교체에 필요한 유량산정을 위한 이동식 유량계 설치. ▷ 성북증압장 - PID,PLC,압력,배관,배수펌프 상태점검. ▷ 성북2가압장 - 가동중인 모터펌프,PLC,CCTV,배관,배수펌프 상태점검.		비 고

맑음

끝.