문서번호	정수시설과-1442
결재일자	2015.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김상훈		남효돈	04/15 유성종
협조
	주무관		김희수

2015년 3월 유량계설비 월간점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

암사아리수정수센터

[정수시설과]

2015년 3월 유량계 설비 월간점검 결과보고

우리정수센터 유량계 유지관리에 만전을 기하고자 2015년 3월 유량계 월간점검을 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검개요

○ 점검대상 : 취․송수 유량계 7개소, 구내유량계 24개소, 고도처리시설 유량계 7개소

○ 점검기간 : 2015.3.1.~2015.3.31

○ 점 검 자 : 정수시설과 김상훈

○ 점검내용

- 외함 및 전원설비 상태

- 전송설비 동작상태

- 계측설비 동작상태

- 유량계실 관리상태

□ 점검결과

○ 취․송수 유량계 점검결과

구분	유량계명	점검내용	비고
취․송수 유량계	1취수 1․2단계	○ 정상
취․송수 유량계	1취수 3․4단계	○ 정상
취․송수 유량계	2취수	○ 정상
취․송수 유량계	1송수 우면산라인	○ 정상
취․송수 유량계	1송수 노량진라인	○ 정상	○ UPS 설치검토
취․송수 유량계	1송수 방배라인	○ 유량측정의 오차가 의심됨	○ UPS 설치검토
취․송수 유량계	2송수 방배라인	○ 정상

○ 구내 유량계 점검결과

구분	유량계명	점검내용	비고
구내 유량계	1정수장 분배수로 유량계 8개소	○ 정상
구내 유량계	1정수장 역세척 유량계 4개소	○ 염소에 의해 유량계 외함의 부식이 심함
구내 유량계	1정수장 여과수 유량계 4개소	○ 정상
구내 유량계	1정수장 회수 유량계 2개소	○ 정상
구내 유량계	1정수장 방류수	○ 정상
구내 유량계	2정수장 착수정 유량계 2개소	○ 정상
구내 유량계	2정수장 여과수	○ 정상
구내 유량계	2정수장 회수	○ 정상
구내 유량계	2정수장 방류수	○ 정상

○ 고도처리시설 유량계 점검결과

구분	유량계명	점검내용	비고
고도처리시설	제1여과지 고도유입 2개소	○ 정상	○ 위치 : 2여과수 유량계실 앞
고도처리시설	제2여과지 고도유입 유량계	○ 정상	○ 위치 : 분배조 입구
고도처리시설	제1정수지 고도유출 2개소	○ 정상	○ 위치 : 1중계 펌프장 앞
고도처리시설	활성탄흡착지 1계열 역세척 유량계	○ 정상	○ 위치 : 활성탄 흡착지 1계열 실내
고도처리시설	활성탄흡착지 2계열 역세척 유량계	○ 정상	○ 위치 : 활성탄 흡착지 2계열 실내
휴대용 유량계	자인테크	○ 케이블의 노후화로 측정도중 Fault가 자주 발생	○ 용해주관 유량측정시험

□ 점검자의견

○ 현재 유량감시시스템이 불안정한 상태에 있어 유량이 소실되는 경우가 2차례 발생

○ 휴대용 유량계의 케이블이 노후되어 센서 인식이 어렵고 Fault가 측정중에 자주 발견됨

□ 조치계획

○ 손실된 유량데이터의 보정완료 및 유량감시시스템의 지속적인 감시 유지

○ 휴대용 케이블을 구매하려면 미국에서 수입해야 하며 몇 개월이 걸린다는  자인테크의 답변을 받아 케이블 구매를 검토중에 있음

○ 현재 유량계 관련설비의 미비사항은 연간단가 업체에 작업지시 보수 예정

첨부 1. 유량계 점검표 1부.

2. 유량계 점검사진 1부.  끝.