문서번호	총무과-3736
결재일자	2015.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영관리부장
최영조		유정상	04/15 정진일
협조

2015. 상반기

특정관리대상시설물(본부청사) 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

상수도사업본부

(총무과)

2015. 상반기

특정관리대상시설물(본부청사) 안전점검 결과 보고

재난 및 안전관리기본법 제27조 동법시행령 제31조에 의한 특정관리대상 시설물인 본부 청사에 대하여 자체안전점검을 실시하고 결과를 보고합니다.

□ 개   요

○ 점검대상 : 본부 청사 및 부속시설물

※ 공공업무시설 : 연면적 1,000㎡이상(준공후 15년 경과된 건축물)

○ 점검기간 : 2015.3.23. ~ 4.15(15일간)

○ 점검분야 : 건축물, 토목시설, 기계, 전기, 소방, 가스설비

○ 점검방법

- 외부전문가(건축구조기술사) 초빙 자문 및 건축분야 점검

- 자체인력 활용 분야별 점검조 편성하여 점검표에 의거 점검시행

※ 분야별 점검조 : 5조 (7명)

점 검 분 야	점 검 자	비고
건축물	SQ엔지니어링(주) 김성기	건축구조기술사
토목시설물 (축대, 옹벽, 담장 등)	최영조, 김영규
기계, 소방설비	최영조, 박재완
전기. 소방설비 (화재자동탐지설비)	나동안, 강동규	전기안전관리자
도시가스 설비	이인호	가스안전관리자

□ 점검결과

○ 지적건수 : 2건(조치완료 1, 주의관찰 1)

- 별관 3, 4층 본관과의 접속 부분 균열발생 : 진행사항 주의관찰

- 기계실 배수펌프 노후됨 : 교체완료(`15.4.10)

- 기타 특이사항 발견 못함.

○ 세부 분야별 점검결과

점검 분야	점 검 결 과	조 치 방 향
건 축	증축청사 연결통로(3,4층) 구간 및 승강기 주변 균열결함이 조사되었으나 이는 구조 및 재료적 특성에 따른 일반적인 결함으로 판단됨 ※ 별첨 건축구조기술사 점검결과서 참조	연결통로 균열결함 주의관찰
토목	석축, 옹벽, 담장 등의 균열 및 변형 발생유무 배수로 등 점검	특이사항 발견 못함 낙엽 및 이물질 등 제거완료
기 계 소 방	지하층 기계실 배수펌프 노후됨 소화기 배치상태 및 압력점검 옥내소화전 펌프, 급수배관 상태점검	배수펌프 교체 완료(4.10) 특이사항 발견 못함 특이사항 발견 못함
전 기 소 방	수변전설비 온도 측정, 차단기상태 점검 비상발전기 주유상태, 배터리 충전 상태 및 시운전 점검 화재감지기 및 수신반 점검	특이사항 발견 못함 비상발전기 시운전 이상없음 특이사항 발견 못함
가 스	정압기실 정압기, 가스경보기 점검	특이사항 발견 못함

□ 점검 및 조치장면

○ 붙임(점검 및 조치 사진) 참조

□ 향후계획

○ 별관 3, 4층 본관 접합부위 벽체 균열 진행사항 주의관찰

※ SQ엔지니어링(주) 건축구조기술사 김성기 자문의견

이질재 접합부(콘크리트+조적)에서 발생하는 일반적 결함으로 구조적 안전성에 유해한 결함은 아닌 것으로 판단함

○ 점검결과 국가재난관리시스템(NDMS)에 입력 및 결과 통보→시설과

○ 외부전문가(1인) 자문비 지급 : 150,000원

첨부 : 1. 2015. 상반기 분야별 안전점검 결과서 1부

2. 안전점검 및 조치장면 사진 1부. 끝.