문서번호	슬러지재활용과-2775
결재일자	2015.4.15.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박한수		이동신	04/15 김동기
협 조

제3처리장 반류수 농축슬러지 전용 소화조 운영계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제3처리장 반류수 농축슬러지 전용소화조 운영계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 반류수 농축 슬러지에 하수처리 공정에서 사용하는 여러 약품 등 이 포함 소화조에 투입됨에 따라 황화수소 농도증가의 원인이 되고 있어 반류수 농축슬러지 전용 소화조를 운영하도록 개선하여 효율을 분석하고자 함.

1		반류수 발생현황 (15.3월 평균)

(단위 : ㎥/일)

반 류 수 발 생 현 황						반류수 농축슬러지		비고
계	중력농축 상징수	원심농축기 탈리액	원심탈수기 탈리액	분뇨.정화조 상징수	용수공급동 응집슬러지	발생량	TS
38,896	11,599	6,745	6,743	12,909	900	1,408	3.6

2		반류수 저리현황

제3처리장 반류수 농축슬러지는 중력농축 및 기계농축 탈리액, 탈수여액, 분뇨.정화조 상징수, 친수설비 슬러지 등이 유입됨에 따라 각 공정에서 사용되는 약품성분 등이 다량 포함.

당초, 반류수 농축 슬러지는 직접 탈수 하도록 계획하였으나 직접 탈수 시 함수율 증가와 악취발생이 심해 현재는 하수 농축슬러지와 혼합하여 소화조에 투입 운영 중임.

반류수 농축슬러지에는 황산알류미늄 등 공정에서 사용된 약품이 포함되어 소화가스 내 황화수소 발생농도 증가의 원인이 되고 있음.

또한 반류수 농축슬러지 중 탈수탈리액에서 발생된 슬러지는 1차 소화조를 거친 슬러지가 소화조에 재 투입되는 등 악 순환이 이루어지고 있어 개선이 요구됨.

3		개선계획

제3처리장 소화조 중 D계열(2개조)을 반류수 슬러지 전용 소화조로 운영이 가능하도록 공급시설을 보완 후 운영효율 분석 추진

▷ 반류수 농축슬러지 투입량 : 1,200 ~ 1,500㎥/일

▷ 소화일수 : 13일 ~ 16.5일

▷ 시행일시 : 2015. 4. 14 ~

※ 반류수 슬러지발생량 증가시 소화일수 확보를 위해 소화조 A.B.C계열로 분산투입

반류수 농축슬러지 소화조 투입배관은 원심농축기동에서 제3원심탈수기로  공급하던 직접탈수 공급용 펌프 및  배관을 활용하여 시설개선

▷ 개선내용

- 반류수 농축슬러지 소화조 투입관 신설  : STS 150mm * 3M

- 주철관 철거 및 개량설치 : 200A*3m

- 주철제 밸브 신설 : 3개소

4		시행방법 및 소요예산

소요예산 : 4,500천원

▷ 예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수,시설비 및 부대비(시설비)

계약방법 : 소액 전자세금계산서 발생으로 시행. 끝.