문서번호	관리과-5027
결재일자	2015.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
하태영		김홍덕	04/16 김동기
협조	주무관		황준태
	주무관		홍용희

제3처리장 24시간 수질시험 결과 보고 (1분기)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04.

중랑물재생센터

관  리  과

제3처리장 24시간 수질측정 결과 보고

하수의 수질측정시 단수채수에 의한 오차를 줄이고 측정신뢰도를 향상시키기 위해 유량 및 수질변화에 따른 적정 채수시간을 선정하고자 24시간 수질검사(시간대별로 채수 및 분석)를 시행하고 결과를 보고 드림

측정대상 및 방법

측정대상 : 제 3처리장 (유입수, 방류수)

측정일시 : 2015. 03. 24(화) 10:00 ~ 2015. 03. 25(수) 09:00

채수시간 : 1시간 간격으로 채수

시간대별 분석 내용

유입유량

- 일일 유입유량은 비교적 시간대별 균등하게 유입되고 있으며, 전년도

1분기 유입량보다 적은것은 제2처리장에 유량을 분배함에 따라 감소된 것으로 나타남

- 유입량이 감소되는 시간은 취사용 하수가 배출되기 직전인 아침 시간대(07:00~10:00)에 약간의 유량감소가 발생 하였음

시간	11	12	13	14	15	22	23	24	01	02	07	08	09	10
유 량 (천m3/hr)	27.1	28.4	28.4	28.7	27.8	28.0	28.2	28.6	29.0	28.5	23.8	16.8	21.1	24.3

유입수질

- BOD,,SS는 14:00에 평균 수질에 근접하고 COD,T-N,T-P는 15:00에   평균값과 가장 유사한 수질을 나타냄

(단위 : ㎎/ℓ, 시)

구분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	비고
일평균	171.0	94.2	97.5	44.086	4.283
평균 근접시간	14:00	15:00	14:00	15:00	15:00
측정값	174.9	95.0	96.0	44.638	4.102

방류수

- COD 외2개 항목은 제거율은 높게 나타나고 있으나 BOD는 방류수 수질기준에 부적합 하며, T-N,T-P는 제거율이 약간 낮게 나타남.

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	비고
방류수질 (㎎/ℓ)	29.6	16.3	5.7	17.744	1.517
유입수질 (㎎/ℓ)	171.0	94.2	97.5	44.086	4.283
제거율 (％)	82.7	82.7	94.2	59.8	64.6

검토의견

연도별 변화

- 전년도 1/4분기 24시간 수질시험과 비교해 본 바 유입 수질 성상은 비슷하게 나타나고 있으며, 방류수질은 전년도 보다 높게 방류 되고 있음

(단위 : ㎎/ℓ, m3/h)

구분	BOD		COD		SS		T-N		T-P		유입량
	유입	방류	유입	방류	유입	방류	유입	방류	유입	방류
2015. 03	171.0	29.6	94.2	16.3	97.5	5.7	44.1	17.7	4.3	1.5	26,952
2014. 03	176.0	7.2	86.3	9.2	91.0	3.4	46.6	13.6	3.8	1.2	31,158

채수시간 검토

- 24시간 수질측정결과에 의하면 유입수 수질은 14:00~15:00에 평균 수질에 가장 근접하게 나타나고 있으므로 현행 시료를 채수하는 시간(13:00~14:00)이 적정할 것으로 판단됨

- 또한 수질시험 측정에 소요되는 시간(약 2~3시간)과 측정인력을 감안하여 전 항목의 채수시간을 현행대로 유지하고자 함.

참고자료

제3처리장 24시간 수질검사결과 1부.  끝.