문서번호	정수시설과-1444
결재일자	2015.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장
이우봉		04/16 남효돈
협조

전동엑츄에이터 고장 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4

암사아리수정수센터

(정수시설과)

전동엑츄에이터 고장 및 조치계획 보고

1정수장 여과지 2-3지 여과수 유입 조정밸브 엑츄에이터에 고장이 발생, 아래와 같이 신속하게 원상 복구하여 깨끗한 물생산에 만전을 기하고자 함

□ 점검개요

○ 점검대상 :  1정수장 여과지 2-3지 여과수 유입 조정밸브 엑츄에이터

○ 고장개요 및 점검내용

- 닫힘신호 불능

- 자동운전 곤란

- 엑츄에이터 조작기판 손상

○ 점 검 자 : 정수시설과 이우봉, 강현국

여과수 유입밸브 전동조작기 고장(2계열 3지)

□ 조치계획

○ 전동엑츄에이터 조작기판 손상(닫힘신호 전송불가 등)으로 자동제어 운전이 곤란, 깨끗한 물생산에 차질이 우려되어, 조작기판을 신속하게 구매 수리하고자 함

○ 조작기판 구매 업체

- 업체명 : 삼영엔지니어링

- 주  소 : 서울시 강동구 명일동 270

○ 소요예산 : 935천원

○ 예산과목 : 상수도 사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

○ 지출방법 : 구매 후 신용카드에 의한 결제.  끝.