문서번호	슬러지재활용과-2797
결재일자	2015.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박성철		이동신	04/16 김동기
협조

인버터 고장 및 MCC 소손 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

인버터 고장 및 MCC 소손 보고

3원심탈수기동 ‧ 3원심농축기동 폴리머 공급펌프 인버터 고장 발생 및 3소화조 D계열 가스브로워 MCC UNIT 부품이 열화되고 소손되어 이를 구매(수리) 하고자 함

☐ 고장현황

구분	처리장	용량(kw)	수량(대)	설치년도
인버터	3원심탈수기동	2.2	1	‘01
인버터	3원심농축기동	0.8	1	‘01
MCC	3소화조 D계열	37	1	‘99

☐ 보고내용

○ 3원심탈수기동 ‧ 3원심농축기동 폴리머 공급펌프 인버터가 주변 가스에 의한 환경적인 영향으로 전자회로 칩이 부식되어 소손

○ 3소화조 D계열 가스브로워 MCC UNIT 내부 배선용차단기, 전자접촉기, 계전기, 단자대 등 접속 부분에 분진 및 가스에 의한 열화로 인하여 아크 발생 소손

☐ 조치계획

○ 고장 인버터는 동일 규격으로 교체하고 MCC 부품은 신규 구매 설치하여 약품 공급펌프 및 소화조 운영에 만전을 기하고자 함

☐ 행정사항

○ 소요예산 : 약 1,837천원

○ 계약방법 : 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의거 집행

(안전행정부 예규 제65호/2013.12.31.)

○ 대상업체 : S.Y.System   대표 신 용 대

첨부 : 1. 현황 전경 1부

2. 견적서 1부.  끝.