함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	영등포1-4구역도시환경정비사업조합장 이방훈
(경유)
제목	영등포1-4구역 원인자이설공사(D700mm) 현장실정 검토 회신

1. 영등포1-4조합 제 2015-047(2015.3.31.)호, 053(2015.4.06.)호와 관련된 내용입니다.

2. 「영등포1-4구역 도시환경정비사업구역내 상수도이설공사」와 관련으로 제출한 현장실정 보고내용에 대하여 아래와 같이 회신 하오니 공사시행에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 영등포1-4구역 도시환경정비사업구역내 상수도이설공사

나. 이설위치 : 영등포동 7가 29-28~29-42 간

다. 이설상수도관 : D = 300~700mm,   L = 180m

라. 공사기간 : 2015.03.18. ~ 04.20

마. 시행조합 : 영등포 1-4구역 도시환경정비사업조합

바. 시 공 사 : 도경종합건설(주), (주)비취건설

사. 감리회사 : (주)이준엔지니어링

아. 현장실정요청 및 검토결과

1) 현장실정 요청

- 당초 승인 조건은 기존 공급관로 D700mm(SP,‘75년)가 노후되고 수계전환에 따른 수질사고 우려 등 어려움이 있어 단수없는 공법으로 시행

- 확인굴착결과 D700mm 관종이 상이(SP→DP)하고 지장물로 공간이 협소하여 일부 구간은 연락공사시 밸브를 차단하여 이설공사 시행

2) 검토결과

- 이설시행중인 D700mm 상류부분은 밸브차단(사업소)하여 시행하고, 하류부분은 단수가 되지 않는 위치를 선정하여 무단수공법으로 시행

- 기존 D700mm 일부 매달기된 구간은 밸브 및 무단수 차단후 안전관리를 위해 즉시 철거, 주변 상수도시설 유지관리를 위해 시편 등 사업소 제출

붙 임 : 영등포1-4구역 이설계획도 1부. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	이동석		주무관	최희권		시설관리과장	04/16 우종근
협조자
시행	시설관리과-8064	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13(행당1동 142-1)	/
전화	02-3146-2765	/전송	02-3146-2789	/	sukmania@seoul.go.kr	/	부분공개(2)