다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	******************* ************************************ ************
(경유)
제목	시정보완명령서(*********)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *************여 ******************************************* 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 05월 15일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
********* ************	소화설비	1.다음장소 소화기 불량→정비요함 -8층 1구역 소화전 앞 1개소 -3층 1구역 소화전 앞 3개소 -3층 1구역 소화전 앞 1개소 -1층 디모데 홀 출입구 1개소 2.스프링클러 송수압력표지 탈락→부착요함	2015.05.15	NFSC101 제4조 NFSC101 제11조
	경보설비	1.다음장소 연기감지기 탈락→정비요함 -8층 후면 발코니 1개소 2.다음장소 감지기 증설요함→정비요함 -6층 발코니 식당 옆 구획실 내 3.다음장소 발신기 내부 지구경종 불량→정비요함 -3층 2구역 4.다음장소 감지기 탈락→정비요함 -2층 성가대 측 소구획실 내부 2개소 5.다음장소 감지기 작동 불량→정비요함 -2층 중등부실 내부 2개소 6.다음장소 연기감지기 작동 불량→정비요함 -2층 E/V홀 1개소 7.다음장소 감지기 선로 불량→정비요함 -1층 카페 카운터 상부 8.다음장소 감지기 작동 불량→정비요함 -1층 카페 홀		NFSC203 제7조 NFSC203 제7조 NFSC203 제9조 NFSC203 제7조 NFSC203 제7조 NFSC203 제7조 NFSC203 제7조 NFSC203 제7조
	피난설비	1.다음장소 피난구유도등 점등 불량→정비요함 -6층 공조실 내부 2.다음장소 피난구유도등 점등 불량→정비요함 -6층 후면 계단측 1개소 3.다음장소 객석통로유도등 점등 불량→정비요함 -5층 성전 내부 3개소 4.다음장소 피난구유도등 점등 불량→정비요함 -4층 교역자 사무실 내부 1개소 5.다음장소 객석통로유도등 점등 불량→정비요함 -3층 성전 내부 24개소 6.다음장소 계단통로유도등 점등 불량→정비요함 -1층~2층 주계단		NFSC303 제5조 NFSC303 제5조 NFSC303 제7조 NFSC303 제5조 NFSC303 제7조 NFSC303 제6조
	기타설비	1.다음장소 방화문 도어클로저 탈락→정비요함 -6층 2구역, 2층 2구역 소화전 앞 2.다음장소 방화셔터 기동 불량→정비요함 -5층 3.다음장소 방화문 탈락→부착요함 -1층/2층 계단출입구		소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					신동용					예방과장					04/16 박선호
협조자
시행			예방과-5503									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.