투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	상수도관 이설협의에 대한 회신(동대문구 용두동 1158-75번지)

1. 상수도사업본부 배수과-587호(2015.1.30.)와 관련입니다.

2.『용두3빗물펌프장 신설공사』와 관련하여 시험굴착을 시행하여 실제 관로 저촉여부를 확인한바 인근 지하매설물(한전, 통신 등)과 병행이설시 도로폭 협소로 최소 이격거리(50cm)를 확보할 수 없어 상수관로 이설이 불가능할 것으로 판단되는 바 우회관로를 부설하는 방법을 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 이설대상

대 상	구경, 연장	장 소	비 고
구의 용마배수지 배수관로	D900mm×1열 D150mm×1열	동대문구 용두동 1158-75일원 (왕산로 등)

붙임  1. 지장물 단면도. 1부.

2. 관련자료.  1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시상수도사업본부장,동부수도사업소장
주무관	노태학		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	전결 04/16 임춘근
협조자	주무관	장수철
시행	방재시설부-5062	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 무교동 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개