문서번호	수도자재관리센터-6129
결재일자	2015.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	최정화	04/16 성시영
협 조

공사용자재 출장검사 결과 보고

[대형7·대형16-신진정공(주), 대형8-한국기업사]

2015. 4.

수도자재관리센터

공사용 자재 출장검사 결과 보고

공사용자재 구매건에 대하여 납품업체 생산공장에 출장하여 현장검사를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 구매현황

건명	계약업체	구매수량 (개)	납품기한
가동형밸브 외 2종 구매(대형7)	신진정공(주)	157	2015. 4. 30.
가동형밸브(스텐레스형) 외 1종 구매(대형8)	한국기업사	53	2015. 4. 30.
소프트실제수밸브(일반형) 100mm 외 6종 구매(대형16)	신진정공(주)	592	2015. 5. 20.

□ 검사개요

○ 검사대상

- 가동형밸브 외 1종 61개

- 가동형밸브(스텐레스형) 외 1종 53개

- 소프트실제수밸브(일반형) 100mm 외 4종 332개

○ 검사업체 : 신진정공(주), 한국기업사

○ 검사일자 : 2015. 4. 15. (1일)

○ 검 사 자 : 기계운영7급 이성원, 시설7급 고명환

○ 검사내용

- 몸통내압시험, 디스크누설시험, 핀홀검사, 작동시험, 도막두께,

경화시험, 연필긁기시험, 외관 및 조립상태

- 공인성적서 의뢰 여부 등

□ 검사결과

○ 몸통내압시험, 디스크누설시험, 핀홀검사, 작동시험, 도막두께, 경화시험,

연필긁기시험, 외관 및 조립상태 등 적합. (검사표 붙임).

○ 납품시 재료시험성적서를 제출토록 요청 함.

□ 보고자 의견

○ 검사품목이 규정에 적합.

◯ 납품시 재료시험성적서를 확인하여 적합시 납품 처리코자 함.

□ 향후 계획(납품 일정)

○ 납품예정일 : 4. 16.(목)

붙임 : 1. 검사표 각1부.

2. 검사사진 1부.  끝.