“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하수관로 수위 모니터링시스템 일제 점검 및 정비 실시

1. 금년도 집중호우 발생 등 강우상황에 따라 신속히 대응할 수 있도록 하수관로 수위모니터링 시스템에 대한 일제 점검 및 정비를 실시하여 집중호우에 대비하고자 하오니

2. 각 자치구에서는 현재 운영 중인 하수관로 수위모니터링 시스템에 대한 일제 점검 및 정비를 실시하시고 그 결과를 「붙임1」양식으로 제출하여 주시기 바라며,

3. 기 지정된 수위계 관리 및 계측정보 모니터링 전담자, 수방(치수) 및 하수담당자(문자발송 대상임)에 대해서도 「붙임2」양식에 의거 정비하여 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 제출기한 : 2015.04.27.(월)

가. 하수관로 수위계 및 모니터링 시스템 일제점검 및 정비

1) 점검대상 : 하수관로 수위계 101개소 및 시스템(25개 자치구)

2) 점검기간 : 2015.4.16.(목) ~ 2015.4.24.(금)

3) 주요 점검내용

- 전기 및 통신 배선 연결 상태(절연저하, 단선, 합선 여부 등)

- 맨홀 내 수위검출기(센서) 고정상태 및 이물질 부착여부

- 수위계 주변 퇴적물 유입 여부

- 수위 측정값과 현장 실제 측정수위의 일치 여부

- 제어반 관리 및 작동상태

- 계측정보 송·수신 상태 등

나. 수위계 관리 및 계측정보 모니터링 전담자, 수방, 하수담당자(문자발송 대상임) 정비

- 담당과장

- 수위모니터링 전담자(하수·치수 담당 팀)

· 수위계 계측정보(수위) 정상여부 및 이상수위 발생 시 실시간 대응체계 유지

- 수위계 및 모니터링 시스템 유지관리 전담자(기전 시설 담당 팀)

· 수위계 정상작동 여부 확인 및 고장 발생 시 실시간 대응체계 유지

- 전담 지정자 수위계 정상작동 여부 확인 실시간 모니터링 강화

· 평상 시 : 1일 3회이상 정상작동 여부 반드시 확인

· 강우 시 : 실시간 수위 변동사항 모니터링 실시

- 수방(치수),하수 담당 : 강황상황에 따라 현장출동 확인 등 대응 조치

※ 정비결과 회신시 개인정보(휴대폰 번호 등)가 포함되는 경우에는 보안문서로 회신하여 주시기 바람

붙임 1. 하수관로 수위 모니터링 시스템 점검 결과(제출양식) 1부

2. 수위계 관리 및 계측정보 모니터링 전담자 정비 결과(제출양식) 1부

3. 하수관로 수위계 계측정보 실시간 표출여부 확인 방법(매뉴얼) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	종로구청장(안전치수과장),서울특별시중구청장(안전치수과장),용산구청장(치수과장),성동구청장(안전치수과장),광진구청장(안전치수방재과장),동대문구청장(안전치수과장),중랑구청장(치수과장),성북구청장(안전치수과장),강북구청장(안전치수과장),도봉구청장(안전치수과장),노원구청장(물안전관리과장),은평구청장(안전치수과장),서대문구청장(안전치수과장),마포구청장(치수과장),양천구청장(치수과장),강서구청장(물관리과장),구로구청장(치수과장),금천구청장(안전치수과장),영등포구청장(안전치수과장),동작구청장(안전치수과장),관악구청장(치수과장),서초구청장(물관리과장),강남구청장(치수과장),송파구청장(치수과장),강동구청장(치수과장)
주무관	곽민철		하수정보팀장	이승원		물재생계획과장	04/16 최진석
협조자
시행	물재생계획과-5096	(		)	접수		(		)
우	100-110	서울 중구 덕수궁길 15 1동 8층(서소문동)	/
전화	2133-3816	/전송	2133-1042	/	kmch7@seoul.go.kr	/	대시민공개