문서번호	급수운영과-1044
결재일자	2014.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	급수운영과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
이상윤	최임봉	이상홍		02/20 정득모
협 조
	생산부장		박용철
	수질연구부장		김복순
	주무관		류동경

상수도분야 리스크 지표항목 자체 모니터링 강화 계획

2014. 2

급  수  부

(급수운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

상수도분야 리스크 지표항목 자체 모니터링 강화 계획

상수도분야 시정리스크 지표항목의 자체 모니터링을 강화하여 시정리스크관리 체계에 신속 대응하는 한편, 안전한 아리수 공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		현 황

❏ 상수도분야 시정 리스크 지표 항목 모니터링 현황

□ 상수도 관련 지표 8개 항목

- (취수) 암모니아성질소(NH3-N), pH, 조류 2항목,

- (송수) 탁도, 잔류염소, 클로로포름, 총트리할로메탄

□ SWN 와 리스크관리는 개별 시스템으로 경보항목 및 기준이 상이

	<수질자동감시시스템(SWN)>													<리스크관리시스템>
		수질자동측정기	⇨	감시컴퓨터			⇨	SWN 서버						리스크
											⇨
			사무실 내 경보음				SMS 자동발송							평가담당관 운영
	경보 발생 알람항목		NH3-N, pH, 탁도, 잔류염소				탁도, 잔류염소							상수도관련 8개 지표
⇨ : 데이터흐름 방향

□ 모니터링 대상 : SWN 에서 자동측정 하는 탁도 등 4개항목

※ 수분석값은 정수센터(조류2항목) 및 수질과(클로로포름, 총트리할로메탄)에서 직접 입력

Ⅱ		문 제 점

❏ 취수 항목 SMS 미발송 및 수신대상자 제한

□ pH, NH3-N 자동 SMS 미발송 : 사무실 내 경보음만 발생

□ SMS발송 항목(탁도, 잔류염소)의 수신대상 : 정수센터 및 급수운영과 SWN 담당자

❏ SMS가 SWN 또는 리스크 상황에 대한 구분 없이 발송

□ 취․정수 리스크지표가 아닌 공급과정의 감시항목과 함께 SWN 감시항목도 모든 수신대상자에게 SMS 발송

Ⅲ		개 선 방 안

❏ 자동측정값 자체 모니터링 강화 (비예산으로 프로그램 구축 – 2/4)

□ 정수센터 별 6개의 감시화면을 리스크 전용 1개 화면으로 통합 감시

□ 개발자 : 급수운영과 이상윤, 류동경

❏ SMS 프로그램 수정 및 수신 확대 (비예산 사업으로 14. 3월 구축 예정)

□ SMS 발송 항목 ․ 수신대상 확대

구 분		현 행	개 선 방 안
항 목		탁도, 잔류염소	pH, NH3-N, 탁도, 잔류염소
수신대상		SWN 담당	생산부장, 수질과장, 정수센터 운영과장, 상수도연구원 수질연구부장, 수질조사 과장, 수질 ․ SWN담당
발송기준	NH3-N, 탁도	리스크 기준	현행의 80%로 강화하여 사전대응 (NH3-N : 0.472 → 0.378, 탁도 : 0.166 → 0.133)
	pH, 잔류염소	강화된 기준값으로 적용 하여 운영 중

※ 2014. 2. 12 ~ 13 생산부(수질과),상수도연구원(수질조사과)개선방안 사전협의

Ⅳ		향 후 계 획

❏ 경보SMS 프로그램 재개발 및 수신대상 확대

□ ‘15년 사업으로 SWN 와 리스크 경보 SMS를 구분 발송토록 재개발

- 소요예산 : 1,000만원

□ ‘15년부터 SMS 수신대상을 부본부장 및 정수센터소장 등으로 확대 검토

□ 수질과 상수도연구원 등 관련기관과 리스크 항목에 대한 경보기준 조정검토

붙임  1. 사무실 내 감시컴퓨터의 리스크 전용 감시화면 개선

2. 시스템 별 경보 항목 및 기준

붙임1.

사무실 내 감시컴퓨터의 리스크 전용 감시화면 개선

< 현 행 > 정수센터 개별 감시화면에 분산

< 개 선 > 리스크 전용 감시 화면으로 통합

붙임2.

시스템별 경보 항목 및 기준

항 목 (단위)		리스크 경보 기준	SWN 경보기준	자체모니터링기준
취수	암모니아성질소 (mg/L)	∘ (주의) : 0.472 ∘ (경고) : 0.642	대상아님	0.378 (리스크기준의 80%)
	pH (-)	∘ (주의) : 9.5 ∘ (경고) : 9.8	대상아님	8.5 초과 (먹는물수질기준 준용)
	조류 (ng/L) (2-MIB, ․지오즈민)	∘ (주의) : 25 ∘ (경고) : 2-MIB 51, 지오스민 252,	대상아님	- ※ 수동분석항목
	페놀mg/L	대상 아님	0.005초과	- ※ 리스크 지표 아님
	시안mg/L	대상 아님	0.01초과	- ※ 리스크 지표 아님
정수	탁도 (NTU)	∘ (주의) : 0.166이상 0.182미만 ∘ (경고) : 0.182이상	0.3이상	0.133 (리스크기준의 80%)
	잔류염소(mg/L)	∘ (주의) : 0.85이상 0.95미만 ∘ (경고) : 0.95이상	정수센터 목표농도-0.1이하 (각 0.3~0.5 이하)	SWN 경보기준
	클로로포름 (mg/L)	∘ (주의) : 0.075이상 0.08미만 ∘ (경고) : 0.08이상	대상아님	- ※ 수동분석항목
	총트리할로메탄 (mg/L)	∘ (주의) : 0.095이상 0.1미만 ∘ (경고) : 0.1이상	대상아님	- ※ 수동분석항목
	pH (-)	대상 아님	5.8미만, 8.5초과	- ※ 리스크 지표 아님