문서번호	정수과-1819
결재일자	2015.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김한호		이태일	04/17 권오식
협조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 4. 16(목)

구의아리수정수센터

(운영과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 4. 16 (목)	책임자	주 간	A조	김 희 남
날 씨	낮 : 흐림 밤 : 흐림		야 간	D조	김 한 호

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산
243,391	140,252	103,139	221,631	91.1	6.26 (5.81)	4.11 (5.23)	4.15 (5.43)	1 22,960	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	C직	A직	D직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	4.33	4.50	4.41
pH	7.75	7.58	7.52
알칼리도(㎎/L)	57.95	56.70	53.60
NH3-N(㎎/L)	0.04	0.04	0.06
잔류염소(㎎/L)	0.36	0.34	0.34

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	C직			A직			D직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.049	0.044	0.046	0.049	0.047	0.048	0.049	0.048	0.048
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.34	0.31	0.32	0.34	0.33	0.34	0.34	0.32	0.33
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	24	20	22	27	16	21	28	19	23

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(구의)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	4.6	3.5	4.6	10.7	10.3	10.6	1.64	1.60	0.52	0.46	0.83	1.08
2정수장	0	0	0	11.8	12.1	12.3	2.89	4.69	1.09	0	0	0

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(A직) 생산책임자  김 희 남

운영사항	1. 제2정수장 시운전 사항 ○ 원수유량 : #2정수장 4,000㎥/h 유입 운영 ○ 침전지 1지 ~ 6지 현재 정상 운영 중(1,2,3지 통수 4/16일) ○ 여과지 3,4,5,6,8,10지 정상 여과 운영 중 ○ 활탄지 1계열 9,10,12,13,14,16지 정상 운영 중 2계열 1,2,5,6지 정상 운영 중 ○ 오존 및 과수설비 농도제어 1계열만 시운전 테스트 중 ○ 월계 송수펌프 운전 (월능교 퇴수 및 수질상태 확인) - 10:00 420HP 3호 운전 - 10:15 860HP 2호 운전 - 10:20 860HP 1호 운전 ⇒ 11:25분 월계 송수펌프 운휴 : 배수과 조성균
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(D직) 생산책임자  김 한 호

운영사항	1. 정수지 1, 2 유입유량, 용마 송수유량 통신 불량 ↳ 정상 복구 완료(4/16 18:48 유량홀딩 ~ 팬지아 통보 및 복구조치 완료 19:53) 2. 용마2호, 용마4호, 아차2호 송수펌프 송신이상 제어 불가능(4/16 22:00) ↳ 관련업체 팬지아 연락(4/16 23:14) ↳ 정상 복구 완료(4/17 01:30) 3. 염소 B라인 염소가스 → 액체염소로 교체(조평대 팀장)
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지 및 수질일보 1부.

3. 송수펌프 이상처리 보고서 1부.  끝.