문서번호	연구지원부-5403
결재일자	2015.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	연구지원부장
장세일		성정웅	04/17 이형우
협조	총무팀장		손광언
	주무관		주우민

소방시설 점검 지적사항 조치계획

2015. 4.

보건환경연구원

(연구지원부)

소방시설 점검 지적사항 조치계획

우리연구원 청사 소방시설물에 대하여 소방시설 설치‧유지 및 안전

관리에 관한 규정에 따라 공공시설‧물품 등을 화재로부터 보호하기 위하여 점검결과 및 지적사항에 대한 조치계획을 보고 드림.

Ⅰ		관련법규

❍ 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조

(공공기관등의 소방안전관리)

Ⅱ		시설현황

건축물 현황

구분		연면적(㎡)	구조	주용도	건축연도
계		25,454.38
본관	본관	9,434.86	지하1/지상4층	관리동,연구동	1989.6
	본관(증축)	2,860.13	지하1/지상4층	연구동	1997.6
	정문	36.41	지상1층	경비실	1989.6
신관	A동,B동	12,768.87	지하1/지상4층	연구동	2011.6
	어린이집	354.11	지하1/지상1층	어린이집	2011.6

소방시설(본관,신관,어린이집)

❍ 소화설비

- 소화기 : 325개 (분말 171, 청정 121, 하론 33)

- 소화전  : 26개 (옥내 20, 옥외 6)

- 스프링클러 : 1식 ( 헤드 271,  알람밸브 2)

- 가스소화설비 : 1식 (CO₂, 청정가스)

❍ 경보설비

- 자동화재탐지설비 : 1식 (수신기 2, 감지기 430, 발신기 52)

- 가스누설경보기 : 1식

❍ 피난설비

- 유도등 416개(피난구 315, 통로 93, 객석 8)

- 비상조명등 : 839개소

- 방화문 및 방화샷다 : 59개소

Ⅲ		점검개요

점검근거

－ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제5조

점검일시 : 2015. 3. 30

점검대상 : 청사 소방시설물

점검내용 : 소방설비 작동상태 및 적정 설치 여부 등

점검방법 : 점검장비 활용 기능 및 작동상태 확인

점검업체 : ㈜ 유신플랜테크 (소방시설 유지관리용역)

점검자 : 정삼수 외 1명

Ⅳ		점검결과

지적사항 : 12개소 (“붙임 점검결과 참조”)

❍ 기타 방화문 미작동, 유도등 점등불량 등 시설노후에 따른 지속적인

점검 정비가 요구됨

- 유도등 점등 불량 : 신관 복도 중앙개단 3개소

- 기타 방화문 닫힘 장력 부족, 순차폐쇄기 작동 불량 등 9개

❍ 피난설비

- 유도등 : 점등 작동불량 (3개소)

▶ 자체처리 가능한 것은 물품구매하여 직원에 의뢰조치

- 방화문 : 기능불량 (9개소)

▶ 소방시설 전문시공업체에 처리

본관 2층 방화문 순차폐쇄기 기능 불량	본관지하 1층 방화문 걸림기능 불량	본관 2층 방화문 장력기능 불량

Ⅴ		향후 추진계획

추진사항 조치계획

❍ 조치내용

- 지적보완 사항은 소방시설 전문시공업체에 공사의뢰 정비추진

- 즉시 현장 시정조치 가능 사항은 소방시설 유지관리 직원에 의뢰조치

- 자체 및 소방시설 전문시공업체 구분하여 추진

추진일정

❍ 자체정비          : ‘15.4.17 ~ 4. 23(7일간)

❍  소방시설 공사발주   : ‘15.04.17

❍ 소방시설 공사        : ‘15.4.20~04.29(10일간)

소요예산 : 금883,000원

❍ 예산과목 : 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임 : 1. 소방시설 점검결과 지적사항 내역 1부.

2. 소방시설 외관 점검표    1부.      끝.