	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	안전시설등의 완공검사 서류검토 및 현장확인(AHN`S GOLF)

1. 민원접수 제1858호(신청일 : 2015.4.16.)“안전시설등 완공신고서”와 관련입니다.

2. 완비확인 신청대상

○ 업종 : 골프연습장

○ 업소명 : AHN`S GOLF

○ 신청인 : 한휘경

○ 소재지 : 강서구 공항대로 365

○ 건축물구조 : 철근콘크리트구조 지상8/지하3층 연면적 5,625.07㎡

○ 영업장규모 : 지하1층 사용바닥면적 768.83㎡

3. 확인일자 : 2015.4.16.

4. 확인자 : 소방장 조한우, 소방교 손성호

5. 확인결과 : 부적합

○ 소방시설 : 부적합

- 2번룸 쇼파쪽, 창고 스프링클러헤드 누락 각 1개

- 5번룸 스프링클러헤드 불연재(흡음재)에 매몰 2개소

○ 방화시설 : 부적합 (비상구, 주출입구 도어체크 탈락)

○ 그밖의 시설 : 적합

○ 기타 관련서류 : 적합

6. 안내사항

현장확인결과 안전시설등이 관련법규에 부적합하여 안전시설등 완비증명서를 미발부하였으며 부적합 통보 하고자 합니다.  끝.

담당자	손성호		담당자	조한우		검사지도팀장	김승기		예방과장	전결 04/20 김경근
협조자
시행	예방과-6613	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-2668-1160	/	sshoac@seoul.go.kr	/	대시민공개