문서번호	배수과-2552
결재일자	2015.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배수과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
신근호	이임섭	이규상		04/20 고인석
협 조

『비굴착 관 갱생공법(신기술)』

시험시공 평가방법 개선

2015. 4.

상수도사업본부

(급수부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『비굴착 관 갱생공법(신기술)』

시험시공 평가방법 개선

현행 상수도관 비굴착 갱생 신기술의 시험시공 평가에 대해서 본청 감사시 평가항목에 대한 지적사항 있어 항목별 총괄배점 방식을 세부항목 평가 방법으로 평가표를 개선 시행하고자 함

□ 관련근거

○ ’15년 상반기(2~4월) 본청 상수도공사 시설물 관리 실태 감사시 지적된 신기술 시험시공 평가와 관련

○ 평가위원이 주관적으로 평가하는 현행 평가항목(5개)별 총괄 배점 방식을 객관적 세부항목으로 평가할수 있도록 개선 필요

※ 현행 평가방법 : 품질관리(25점), 시공성(25점), 경제성(25점), 안전성(15점) 유지관리 및 기타(10점)로 구성, 총점 90점 이상 획득시 현장 적용

□ 최근 신기술 시험시공 현황

○ 2013년 시험시공 완료

- APC공법(홍익산업개발㈜), CTS공법(호용종합건설㈜), SCSL공법(중앙산업㈜)

○ 2014년 시험시공 완료

- DSL공법(호용종합건설㈜)

○ 2015년 시험시공 진행 중

- PPR공법(동도기공㈜, WTM공법(㈜대연테크), PIC-C공법(㈜엔코텍)

□ 평가 방법 개선

○ 신기술 시험 시공평가는 현장 적용에 대한 적정 여부를 평가하는 사항으로써 당초 평가항목별 총괄배점 방식에서 시공된 상수도관 부위별 시공 및 품질상태를 평가(적합, 부적합 평가)하는 것으로 개선

※ 평가항목 : 직관부, 곡관부, 분기부, 단부처리 부분 라이닝 두께 등

○ 시공에 대한 하자발생 감점 기준

- 하자치유가 불가할 경우 : 지적 개소별 10점 감점

∙ 부적합 자재 사용 및 시공불량으로 전 구간 재시공이 필요한 경우

- 중대한 하자 : 지적 개소별 2점 감점

∙ 라이너 탈락․균열여부, 자재의 변형여부, 통수면적 감소, 분기부분 파손여부, 단부처리 균열여부, 라이너 두께 등 부적정 여부

- 일반적 하자 : 지적 개소별 1점 감점

※ 하자여부 판정기준 : 해당 공법 시방서 등

○ 총 감점 10점 미만인 경우 현장 적용 가능한 것으로 판정

○ 시행일 : 2015. 4.17.부터 시행

※ 첨부

1. 시험시공 평가표(당초) 1부.

2. 시험시공 평가표(변경) 2부(라이닝방식, 도장방식).  끝.

비굴착갱생(신기술)시험시공 평가표(당초)

□ 공법명 :

□ 공사명 :

□ 시공사 :

□ 위  치 :

평가항목		평가내용	평가결과	비 고
요구 품질	재료의 안전성	위생안전기준(수도용자재 및 제품위생안전 공정시험방법 적용)	적정 / 부적정	KC 인증 등
	구조적 안전성	신기술 지정당시 세부지침서 항목의 화학적, 물리적 안전에 대한 시험성적서	적정 / 부적정	KS규정 등
	장비 및 인력보유상태	장비:1조 이상, 인력:20명 이상 (최소 1개조 운용 장비 및 인력)	적정 / 부적정	장비 및 인력보유 증빙자료

평가항목	평가내용	배점기준	점수	비 고
품질 관리	사용자재의 품질관리 적정여부 세정. 세척의 적정성 세정 후 취약부 보수 보강상태	25점
시 공 성	공기단축, 공사구간의 적정여부 취약부(곡관부, 분기부)처리 상태 시공성 및 지침서, 세부지침서의 이행상태	25점
경 제 성	기존공법 및 유사신기술 대비 경제성 유지관리비용, 보수비용 발생여부	25점
안 전 성	작업자 및 현장 안전관리( 장비 및 계획수립) 시민 불편저감 대책 및 이행상태 기계화 자동화 도입여부	15점
유지관리 및 기타	유지관리 편의성, 결함발견 용이성 등 작업구 구축 및 관리상태 발생 폐기물 처리 상태	10점
총 합계	100 점

2014년    월    일

평가단원 :                 (서명)

비굴착갱생(신기술)시험시공 평가표(변경)

(라이닝 방식)

□ 공법명(기술보유자) :

□ 공 사 명 :

□ 공사기간 :

□ 시 공 사 :

□ 위    치 :

평가항목		평가내용	평가결과	비 고
요구 품질	재료의 안전성	위생안전기준(수도용자재 및 제품위 생안전 공정시험방법 적용)	적정 / 부적정	KC 인증 등
	구조적 안전성	신기술 지정당시 세부지침서 항목의 화학적, 물리적 안전에 대한 시험성적서	적정 / 부적정	KS규정 등
	장비 및 인력보유상태	장비:1조 이상, 인력:20명 이상 (최소 1개조 운용 장비 및 인력)	적정 / 부적정	장비 및 인력보유 증빙자료

평 가 항 목		육안 CCTV	적합 적합/부적합 판단 : 시방서 등 기준	부적합	부적합 세부지적내용 (평가전 하자보수사항 포함)	감점
상수도관 내부 (직관부)	들뜸상태
	처짐발생 여부
	탈락, 균열여부*
	자재의 변형여부*
곡관부	주름상태
	통수면적감소*
	갱생상태
분기부	분기점 접착상태
	분기부분 파손여부*
	들뜸여부
단부처리 부분	단부링(접합부) 변형 여부
	파손, 균열 여부*
	접합부 부착상태
라이닝 두께	적정여부(mm)*
합계

감점기준 : 중대한 하자(파란색* 평가항목) ⇒ 지적 개소별  2점

일반적 하자 ⇒ 지적 개소별 1점

하자 치유가 불가한 경우 ⇒ 지적 개소별 10점

하자 치유가 불가한 경우 : 부적합 자재용 및 시공불량으로 전 구간의 30%이상 구간을 전면 재시공이 필요한 경우

평가의견
하자발생여부 및 조치결과	□ 발생 □ 미발생
○ 하자내용 : ○ 조치결과 :
신기술 적용 적정여부 평가 (감점 10점 초과여부)		□적정(10점미만) □부적정(10점이상)
○ 감점 합계 = 점
문제점 및 개선요구사항
○ ○ ○
기타 참고사항
○ ○

2015년    월    일

평가자 :                 (서명)

비굴착갱생(신기술)시험시공 평가표(변경)

(도장 방식)

□ 공법명(기술보유자) :

□ 공 사 명 :

□ 공사기간 :

□ 시 공 사 :

□ 위    치 :

평가항목		평가내용	평가결과	비 고
요구 품질	재료의 안전성	위생안전기준(수도용자재 및 제품위 생안전 공정시험방법 적용)	적정 / 부적정	KC 인증 등
	구조적 안전성	신기술 지정당시 세부지침서 항목의 화학적, 물리적 안전에 대한 시험성적서	적정 / 부적정	KS규정 등
	장비 및 인력보유상태	장비:1조 이상, 인력:20명 이상 (최소 1개조 운용 장비 및 인력)	적정 / 부적정	장비 및 인력보유 증빙자료

평 가 항 목		육안 CCTV	적합 적합/부적합 판단 : 시방서 등 기준	부적합	부적합 세부지적내용 (평가전 하자보수사항 포함)	감점
상수도관 내부 (직관부)	부착 강도*
	탈락, 균열여부*
	도장 두께 적정여부*(mm)
곡관부	부착 강도*
	탈락, 균열여부*
	도장 두께 적정여부*(mm)
분기부	부착 강도*
	탈락, 균열여부*
	도장 두께 적정여부*(mm)
도막 핀홀 발생
도료 흘러 내림
합계

감점기준 : 중대한 하자(파란색* 평가항목) ⇒ 지적 개소별  2점

일반적 하자 ⇒ 지적 개소별 1점

하자 치유가 불가한 경우 ⇒ 지적 개소별 10점

하자 치유가 불가한 경우 : 부적합 자재용 및 시공불량으로 전 구간의 30%이상 구간을 전면 재시공이 필요한 경우

평가의견
하자발생여부 및 조치결과	□ 발생 □ 미발생
○ 하자내용 : ○ 조치결과 :
신기술 적용 적정여부 평가 (감점 10점 초과여부)		□적정(10점미만) □부적정(10점이상)
○ 감점 합계 = 점
문제점 및 개선요구사항
○ ○ ○
기타 참고사항
○ ○

2015년    월    일

평가자 :                 (서명)