문서번호	정수시설과-3468
보존기간	년
결재일자	2015.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김왕주	유영춘	04/20 임정규
협 조

『1정수지 내부 방식공사』

예비준공검사 결과 지적사항 조치 보고

2015.  4.

영등포아리수정수센터

『1정수지 내부 방식공사』

예비준공검사 결과 지적사항 조치 보고

우리정수센터 영등포 1정수지 내부 방식(2차수)공사에 대한 예비준공검사 결과, 지적사항에 대하여 조치하고 결과를 보고드림

Ⅰ		공사 개요

❍ 공사명 : 영등포 1정수지 내부 방식공사

❍ 개  요 : 도막식 방식 15,453㎡, 철근노출부 단면복구 4,850㎡

(2차수 도막식 방식 8,078㎡, 철근노출부 단면복구 2,600㎡)

❍ 공사기간 : 2013.09.25. ~ 2015.04.30.(2차수:‘14.7.25~’15.4.30)

❍ 도급액 : 총도급액 1,016,484,150원

(1차수 : 462,308,000원, 2차수 : 554,176,150원)

❍ 계약자 : (주)엘씨엠이앤지 대표자 박미애

Ⅱ		지적사항에 대한 조치

❍ 예비준공검사 지적사항에 대한 조치 내용

연번	지적 사항	조치 내용	비고
1	배관주위 joint부분에 벽면과 배관까지 방식재 연장 도포 실시	배관주위 joint부분에 벽면과 배관까지 방식재 연장 도포 실시함
2	joint부위와 건식 벽면 상부 및 구석진 부분에 대해 정밀점검 및 보수	joint부위와 건식 벽면 상부 및 구석진 부분에 대해 정밀점검 및 보수 실시함
3	청소 철저 및 청소장비로 인한 방수층 파손에 주의	청소 철저 및 청소장비로 인한 방수층 파손에 주의하여 청소(4회) 실시함
4	양생을 철저히 한 후 담수 할 것	양생을 철저히 한 후 담수 실시함
5	출입문 주변 창문코킹을 철저히 할 것	창문틀 주위 밀실하게 코킹함

❍ 조치 사진

벽면에서 배관까지 연장하여 도포	벽면상부, 모서리부 정밀점검 및 보수	창문틀 주위 밀실하게 코킹

끝.