문서번호	기전과-2638
결재일자	2015.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		최주용	04/20 이종엽
협조
	주무관		신대중

풍수해대비 기전시설물 제작사점검 결과보고

2015. 4

성동도로사업소

기전과

풍수해대비 기전시설물 제작사점검 결과보고

2015년 풍수해를 대비하여 도로기전시설물에 대한 제작사 점검을 실시하고 결과를 보고 드리며, 가능한 수방기간 도래전 미비사항을 보완하고 부적합 사항은 정비하여 수방대책에 철저를 기하고자 함

1		관련근거

기전과-1981호(2015. 3.25)풍수해대비 도로기전시설물 제작사 합동점검 실시

2		도로기전시설현황

도로기전 시설물	관리 시설물	조명설비					배전반 (분전함포함)	배수 펌프	발전기	CCTV	재방송설비	소화기
		계	차도조명	내부 점검등	지하 보도등	경관조명
계	39	10,649	4,117	1,883	179	4,470	85	33	8	35	2	189
일반교량	11	1,212	226			986	12
한강교량	4	4,732	705	1,329		2,698	15
터 널	3	1,286	1,206			80	7			8	1	78
고가차도	9	1,535	275	554		706	10
지하차도	12	1,884	1,705		179		41	33	8	27	1	111

※ 황색표시분의 시설물만 제작사점검 대상

3		점검개요

점검기간 : 2015. 4. 1 ~ 4. 10(10일간)

점검대상 : 지하차도 12개소, 터널 3개소

○ 지하차도 8개소의 배수펌프 33대 및 원격감시제어시스템

○ 지하차도 8개소 및 터널 3개소의 조명.동력용 수배전반 48면

○ 지하차도 8개소의 비상용발전기 8대

○ 지하차도 12개소 및 터널 3개소의 영상감시 CCTV 35대

○ 지하차도 1개소 및 터널 1개소의 재방송설비

점검사항

○ 풍수해대비 기전시설물의 정상적인 기능유지 및 효율적관리 여부

○ 수방대비 펌프가동 시운전

점검방법

○ 해당시설 근무자 및 기전보수반과 제작업체 합동점검

○ 제작업체 점검종료후 별도의 회사자체 점검결과 보고서 제출

4		분야별 점검결과 및 정비계획

분야	업체명	시설물 수	점검결과	정비계획
수배전반	㈜다우안전 기술단	48면	○ 절연상태 등 점검 : 이상없음 ※ 권장사항 - 마장지하차도 1차 인입케이블 및 배수펌프 케이블 절연저항 보완요청 (현재 기준치인 0.3㏁보다 다소 높은 1.3~ 3.5㏁임) · 지중 인터폰선로 교체 · 지중 CCTV선로 교체 - 무지개터널 4개회로 절연저항 보완요청 (현재 기준치인 0.3㏁임)	○ 연간단가공사에 작 업지시 보완(마장) - 수전점변경 : 한전 협의 - 도로굴착공사 시행 : 성동구청 협의 ○ 연간단가공사에 작 업지시 보완(무지개)
재방송장치	아함전자	2개소	○ 응봉지하차도, 금호터널 점검 - 작동상태 양호
원격감시 제어시스템	SJ텔레콤(주)	9개소	○ 중앙제어실 1개소 및 현장감시반 8개소 점검 - 배수펌프 원격제어 운전 이상없음
비상발전기	㈜호남 발전기	8대	○ 가동상태, 절연, 진동측정결과 : 이상없음 ※ 보완사항 - 군자지하차도 · 휠터(에어, 연료)교체 · 엔진오일 교체 · 엔진 속도계(RPM)교체 - 답십리지하차도 · 축전지 2개 불량 교체 · 히타 불량 교체 · 라지에터 누수 교체 - 마장지하차도 · 엔진오일 누유 보수 · 냉각수 누수 · 엔진헤드 가스켓 마모 교체 - 신답지하차도 · 냉각호스 누수 교체 · 엔진오일 누유(라지에터 캡 불량 교체)	○ 점검업체에 보수 요청후 대가지급

분야	업체명	시설물 수	점검결과	정비계획
배수펌프	삼원유체 기계	33대	○가동 시험운전 이상없음 ※ 보완사항 - 마장지하차도 지중케이블 교체요함 (절연보완)	○ 연간단가공사에 작 업지시 보완(마장) - 수전점변경 : 한전 협의 - 도로굴착공사 시행 : 성동구청 협의
CCTV설비	㈜투윈스컴	35대	○ 작동상태는 양호하나 보완사항 제시 ※ 보완사항 - 옥수터널등 5개소 공유기 7대 교체요망 (장기사용으로 펌웨어 버전 낮은 상태)	○ 2015. 4.14 공유기 교체완료

5		향 후 계 획

점검결과에 따른 기전시설물 보수.보강 실시

○ 연간단가업체 활용 수중펌프 지중선로 교체 : 마장지하차도

○ 비상발전기 정비 : 군자, 답십리, 마장, 신답

첨부 : 1. 제작사별 점검결과서 각1부

2. 점검사진 1부.

3. 점검결과 보고서 접수문 1부. 끝.