문서번호	원무과-6181
결재일자	2015.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
김창수	조선행	김종환		04/20 나백주
협 조
	주무관		김경종
	주무관		이지영

서북병원․보건환경연구원

협업을 통한 공기질 개선계획

서울특별시 서북병원

(원무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	보건환경연구원
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

서북병원․보건환경연구원

협업을 통한 공기질 개선계획

우리병원 청사내 공기질이 취약할 것으로 예상되는 지하1층 공간에 대하여 서북병원․보건환경연구원 협업으로 공기질을 측정하고 개선방안을 마련함으로써 쾌적한 병원환경을 조성하고자 함

Ⅰ		현 실 태

「다중이용시설등의 실내공기질 관리법」에 따라 우리병원은 매년 전문측정기관에 의뢰하여 공기질을 측정하고 있으나(‘14.11.10)

❍ 환자 유동이 많은 본관 1층 로비, 휴게실, 병실 등만 측정하고 있음

【 2014년 측정결과 】

구 분	기준	본관1층 접수실	휴게실(5층)	병실(5309)	병실앞(5302)
미세먼지	100μg/m3	38.4	40.8	48.1	46.0
이산화탄소 (CO2)	1000ppm	510	609	506	607
일산화탄소 (CO)	10ppm	0.2	0.6	0.3	0.3
포름알데히드 (HCHO)	100μg/m3	10.5	12.4	6.9	8.4
총부유세균	800CFU/m3	123.3	182.2	272.5	254.8

각종 실내 공기질을 저하시킬 수 있는 시설이 산재한(세탁물보관실, 의료폐기물 저장소 등)지하공간에 대한 공기질 관리 필요

Ⅱ		시 설 현 황

공조기 및 배기휀 현황 (지하1층)

〔단위 : CMH〕

구 분	좌측공조기(■)	우측공조기(■)	배기휀(■)
급기풍량	10,400	13,000	-
환기풍량	9,000	6,600	-
배 기	-	-	50.7

【 지하1층 공조기 및 배기휀 개략도 】

Ⅲ		공기질 향상 추진계획

서북병원 ․ 보건환경연구원 협업을 통한 공기질 개선

실내공기질 측정 의뢰(서북병원 → 보건환경연구원) :    ‘15. 4.

❍ 측정지점 : 2개소 (세탁물보관실, 식당 앞)

❍ 측정항목 : 5항목 (미세먼지, CO2, CO, 포름알데히드, 총부유세균)

※ 보건환경연구원과 협의하여 측정항목 조정 가능

공기질 측정 및 측정결과 통보 (보건환경연구원 → 서북병원) : ‘15. 5.

※ 공기질 측정 후 실험결과 도출시까지 약 2주 소요

공기질 측정결과 분석 및 공기질 개선계획 수립 (서북병원) : ‘15. 5.

❍ 필요시 보건환경연구원(대기환경연구부 실내환경팀) 자문

공기질 개선계획에 따라 시설보완 등 조치 (서북병원) :    ‘15. 6.

공기질 재측정 (보건환경연구원) :                            ‘15. 6.

서북병원․보건환경연구원 협업을 통한 공기질 개선 추진결과 보고 (서북병원) :                                        ‘15. 7.

붙 임  : 실내공기질 유지기준 1부   끝.