다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	******** *********************************************
(경유)
제목	시정보완명령서(****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ********여 ******************************************* 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 05월 18일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
**** ********	소화설비	1.다음장소 소화기 위치표시 미부착→정비요함 -4층 원룸텔 2.다음장소 소화기 충압불량→정비요함 -3층 우림학원 복도(2개), 3강의실 앞(2개) 3.다음장소 소화기 미비치→정비요함 -2층 플러워 네트웍 4.다음장소 소화전 주, 보조 펌프 셋팅불량→정비요함 -B1층 펌프실 5.다음장소 소화전 주위배관 보온조치 미비→정비요함 -B1층 펌프실 6.다음장소 소화전 주펌프 유량계 및 릴리프밸브 노후로 작동불량→정비요함 -B1층 펌프실 7.다음장소 소화전 압력챔버 부식→교체요함 -B1층 펌프실 8.다음장소 소방호스 노후→교체요함 -전층 소화전 함(12본)	2015.05.18	NFSC101 제4조 NFSC101 제4조 NFSC101 제4조 NFSC102 제5조 NFSC102 제6조 NFSC102 제5조 NFSC102 제5조 NFSC102 제7조
	경보설비	1.다음장소 화재수신반 노후로 교체요함→정비요함 -B1층 방재실 2.다음장소 화재수신반 도통시험시 1, 2번 회로 단선→정비요함 -B1층 방재실 3.다음장소 화재수신반 4층, 5층 오동작 상태로 복구불량→정비요함 -B1층 방재실 4.다음장소 화재수신반 오동작 상태로 복구불량→정비요함 -4층 원룸텔 5.다음장소 화재감지기 미설치→설치요함 -B1층 성광 창고 내(6개) / B1층 대현유통 사무실 -1층 인테리어사무실, 와플대학, 미용실, 성광사무실, 호프집 각1개 -2층 잡모아 사무실내 상담실2, 공실, 탈의실 각1개 -3층 우림학원내 복도		NFSC203 제5조 NFSC203 제5조 NFSC203 제5조 NFSC203 제5조 NFSC203 제7조
	피난설비	1.다음장소 피난구유도등 미설치→설치요함 -B1층 성광 창고 내(2개) / B1층 대현유통 사무실 -2층 잡모아 비상계단 출구 쪽(2개) -3층 우림학원 10,11강의실쪽 각1개 -4층 비상계단쪽(2개) -5층 비상계단쪽 / 유일파출박사 (2개) 2.다음장소 피난구유도등 미점등 및 예비전원 불량→정비요함 -2층 잡모아 주출구쪽(예비전원불량) -3층 비상계단쪽 -4층 원룸텔 112호 앞 -5층 주택 출구 3.다음장소 비상조명등 전원불량→정비요함 -B1층 방재실		NFSC303 제5조 NFSC303 제5조 NFSC304 제4조

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					신동용					예방과장					04/20 박선호
협조자
시행			예방과-5658									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.