문서번호	원무과-6161
결재일자	2015.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	원무과장
김경종	조선행	04/20 김종환

2015년도 소방시설 종합정밀점검 결과

적출사항 조치결과 보고

서울특별시 서북병원

(원 무 과)

2015년도 소방시설 종합정밀점검 결과

적출사항 조치결과 보고

소방관련 규정에 의해 시행한 2015년도 소방시설 종합정밀점검 결과 적출사항에 대한 조치결과를 보고 드림

관련근거

❍ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

- 소방시설등의 자체점검 등

점검개요

❍ 점검기간 : 2015. 2.12. ~ 2.14.

❍ 점검대상 : 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화활동 설비 등

❍ 점 검 자 : 동방전자산업(주) (소방시설 용역업체)

❍ 점검방법

- 국민안전처장관이 고시한 화재안전기준, 건축법 등 관련 법령에서 정한 기준에 적합 여부 점검

❍ 점검결과

- 경보설비 감지기 작동불량 등 9개소 기준에 부적합

조치결과 : 적출사항 9개소 조치완료

위 치		적출사항	조치결과
동관	7층 휴게실	감지기 작동불량 (자체불량, 열식, 1개소)	조치완료 (감지기 교체)
	3층 요가실	감지기 작동불량 (자체불량, 열식, 1개소)	조치완료 (감지기 교체)
서관	1층 건강검진센터 심전도실 앞 복도	감지기 작동불량 (자체불량, 연기식, 1개소)	조치완료 (감지기 교체)
	2층 남자화장실 앞	피난유도등 점등불량 (자체불량, 대형, 1개소)	조치완료 (유도등 교체)
	2층 외래 실내	감지기 작동불량 (자체불량, 열식, 1개소)	조치완료 (감지기 교체)
본관	5층 1구역 2513호 앞	옥내소화전함 내 관창 미비치 (40A, 1개소)	조치완료 (관창 설치)
	지하1층 주차장벽 소화전 앞	옥내소화전 앞 자동차 주차	조치완료 (주차 경계봉 설치)
	2층 감염관리실 앞	피난구유도등 점등불량	조치완료 (램프 교체)
	1층 영상의학과	피난구유도등 점등불량	조치완료 (램프 교체)

행정사항

❍ 소방시설 정밀점검결과 조치사항 은평소방서 현장점검 (4.21. 이후)

붙임 : 소방시설 정밀점검결과 조치사항 사진 1부.  끝.