문서번호	정수과-1844
결재일자	2015.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
고병희		이태일	04/20 권오식
협조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 04.18(토)

구의아리수정수센터

(정수과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 4. 18 (토)	책임자	주 간	C조	강 윤 우
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 흐림		야 간	B조	고 병 희

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)				탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산	월계
345,239	215,469	129,770	349,894	101.3	4.71 (6.04)	3.76 (5.15)	3.89 (5.26)	4.25 (5.01)	0 0	대톤

* 전일대비 정수지 수위차(-3,203㎥)에 의한 송수량 증가로 유효율 상승

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	A직	C직	B직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	4.46	4.76	4.21
pH	7.59	7.50	7.66
알칼리도(㎎/L)	47.68	48.07	49.68
NH3-N(㎎/L)	0.05	0.06	0.01
잔류염소(㎎/L)	0.38	0.38	0.41

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	A직			C직			B직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.047	0.043	0.044	0.043	0.041	0.042	0.048	0.043	0.046
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.37	0.33	0.35	0.38	0.35	0.37	0.37	0.35	0.36
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	46	24	29	37	23	27	32	22	27

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(구의)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	3.11	4.12	4.71	11.15	9.55	9.46	1.59	1.50	0.40	0.37	1.17	1.25
2정수장	0	0	0	11.72	12.3	12.0	4.46	1.88	0	0	0.63	1.94

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(C직) 생산책임자  강 윤 우

운영사항	1. 제2정수장 착수정 2계열 유입밸브(M101B)후단 신축관 누수로 인한 유입밸브 차단(08:10) ○ 착수정 유입밸브 신축관 누수처리 보고서 : 덧붙임 2. 제2정수장 착수정 2계열 드레인 작업(08:20) ↳유입관내 누수지점 원수유입 차단
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(B직) 생산책임자  고 병 희

운영사항	1. 월계배수지(1,2,4지) 정상 송수 배수지 담수 운영 중 2.『구의 정수센터 재건설 및 고도정수시설공사』착수정 유입밸브 신축관 누수처리 관련 현장 특별 합동점검. ○ 일 시 : 2015.04.18.(21:30~23:30) ○ 점 검 자 : 정수과장, 제어실2명(생산책임자(고병희)외1명),시운전팀1명(박준일) ○ 점검내용 - 누수현장(착수정 정수처리시설 전동버터플라이 밸브 외 6종 등) - 상수도 수질 통합감시시스템 (Water Now) 월계배수지 수위 및 소독능 데이터베이스 구성 등
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지 및 수질일보 1부.  끝.