문서번호	물재생과-2515
결재일자	2015.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
진관용		강병수	04/20 김동기
협조

제3,4처리장 생물반응조

산기관 점검실시

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.04.

중랑물재생센타

(물재생과)

제3,4리장 생물반응조 산기관 점검실시

제3,4리장 생물반응조에 공기를 주입해주는 산기관 작동상태를 점검하여 이상발생 부분을 사전 조치함으로써 수처리 설비가동에 만전을 기하고자 함.

송풍기 및 산기관 현황

- 송풍기

처리장	동력	용량	압력	수량	제조사	설치 년도	비고
제3처리장	580KW	440㎥/min	6300mmAq	8	에바라(일본)	1988
				2	서원풍력	1992
제4처리장	580kw	450㎥/min	6,120mmAq	3	범양냉방	1997

- 산기관

처리장	기기명	산기형식	용량	수량 (1지당)	비 고
제3처리장	산기장치	고효율 산기장치 (원뿔형)	0.125㎥/min	710개
제4처리장	산기장치	음향 산기관, 봉형 산기관 혼합	0.125㎥/min	1~4지:432개 5~16지:216개	1~4지:음향 5~16지:봉형

점검계획

- 점검기간 : 2015.04.20.~04.24.(5일간)

- 점 검 자 : 물재생과 진관용,김원섭,장상국

- 점검방법

․ 송풍기 토출압 및 토출 공기량 점검

․ 산기관 말단부 공기압 측정(DO측정값 낮은곳)

점검결과 조치

․ 점검결과 문제점 발생시 원인파악 및 정비실시

※ 경미한 사항은 현장조치. 끝.