문서번호	자원순환과-6827
결재일자	2015.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	자원회수시설팀장	자원순환과장
최동주	정연구	04/21 이인근

노원자원회수시설 요소수 구매계획 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
노원한불15-113(’15.4.17)	한불에너지관리(주)

자원순환과

노원자원회수시설 요소수 구매계획 검토 보고

노원자원회수시설 운영사의 질소산화물 제거를 위한 요소수(40%)   구매계획 승인 요청에 대한 검토 보고임

※ 관련문서 : 노원한불 15-113호(2015.4.17)

□ 추진배경 및 필요성

○ 요소수(40%)는 소각로 내부의 연소가스 중 질소산화물 제거를 위한 설비인 무촉매환원반응장치(SNCR)에 사용하는 약품으로서

○ 연간단가계약 체결 및 구매하여 요소수의 안정적인 공급 및 구매로   배출가스 기준 충족 등 시설의 안정적 운영

□ 구매개요

○ 품    명 : 요소수[CO(NH2)2․H2O] (농도 : 40%)

○ 사용용도 : 무촉매환원반응장치(SNCR)에 사용하는 약품으로 노내에 직접  분사하여 질소산화물 제거용으로 사용

○ 구 매 량 : 103,000 kg/년 [2015년(`15.04월~12월) 연간 사용 예상량]

①`14 사용량 (kg/년)	②`14 소각량 (톤/년)	③소각량 대비 사용량 (kg/톤)	④`15 예상 소각량 (톤/년)	⑤`15 예상 사용량 (kg/년)	비고
123,747	184,792.79	0.67	153,600	103,000	별첨1 참조

○ 요소수 사용설비 현황

설비명	대수 (EA)	형 식	용 량	용 도	비 고
저장탱크	1	수직원통형	14㎥	요소수(40%) 저장용 탱크
분무펌프	3	다이아프램	60ℓ/h	분무노즐에 요소수(40%) 공급용 펌프	요소수와 희석수가 혼합되어 분무노즐을 통해 노내로 분사 됨
희석펌프	3	수평원심식	1,500ℓ/h	요소수(40%) 희석용 공정수 공급펌프
분무노즐	16	2류체 분무형	120ℓ/h, 3kg/㎠	노내에 희석요소수 분무용 노즐

○ 요소수 사용설비 계통도

요소수+희석수(공정수) 혼합장치

희석펌프

분무펌프

요소수 저장탱크

요소수 저장탱크

○ 구매방법 : G2B를 통한 제한경쟁 입찰

○ 품질규격 기준

구 분	품질 규격	비 고
① 농도(액상)	40% 이상 (질량비) 또는 질소로서 18.8% 이상(질량비)	외부공인시험기관에 의뢰하여 발행 되는 “품질시험성적서”에 반드시 기재 되어야 할 사항임 (④는 요소수 제조수를 분석의뢰 함)
② 비중	1.10 g/㎤ 이상
③ PH	7 이상
④ 총경도	10 mg/ℓ 이하 (CaCO3로서)
⑤ T-N	18 ppm 이상	좌기 ①의 품질규격으로 환산
⑥ 제조용수 사용	순수 또는 연수	공업용수 사용불가
⑦ 제조원료	(NH2)2CO	99% 이상
⑧ 색상	무색 투명
	無
⑨ 침전물 또는 부유 물질, 기타 등

○

2014년 기초금액 (원/kg)	낙찰(계약) 단가(원/kg)	계약 업체	계약 기간	비 고
283.8 (41,718 천원)	273.9 (40,263 천원)	(주)서진인바텍	`14.05.26 ~`14.12.31	G2B 제한경쟁입찰 (최저가 낙찰)

기존 계약현황

※ 차기 업체선정까지 소요기간 동안 요소수(40%)는 상기계약 연장하여 구매 예정

□ 추진계획

○ 업체선정방법 : G2B에 의한 제한경쟁입찰

- 연간 소요금액 : 30,385 천원/년 (부가세 포함)

- 사 업 기 간 : 계약체결일 ~ 2015. 12. 31

- 사 업 추 진 : 정산비로 추진

○ 입찰 일정

- 조달청 나라장터 입찰공고 : 2015. 05. 01. (금)

- 입찰서 제출 및 개찰 : 2015. 05. 08. (금) (최저가 낙찰)

○ 소요 금액

업 체 명	단가 (원/kg, 부가세 포함)	산출 금액 (원/kg, 부가세 포함)	연간 소요금액 (천원, 부가세포함)	비 고
(주)서진인바텍	295	295	30,385	운반비 포함 (지정장소 하차도가)
(주)성보화학	299
경인에코화학(주)	303

- 요소수(40%) 기초금액(단가)은 업체의 견적서 이용 산출

(붙임 기초금액산출 기초조사서 참조)

○ 계약방법 : 연간단가계약

○ 입찰참가자격

- 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제13조 및 같은법 시행규칙 제14조의 요건을 갖춘 자

- 입찰공고일 기준 자원회수시설(생활폐기물 소각시설)에 질소산화물(NOx) 저감 용도로 액상요소수(40%)를 1년 이상 안정적으로 공급하여 완료한 실적이 있는 자

- 주 사업장(본사)의 소재지가 수도권(서울, 인천 및 경기도권역)내에 있는 자

- 본 구매사양서 제7조(계약체결조건)에 해당하는 입증서류를 제출가능  하며 본 연간단가 구매사양서대로 이행(납품)이 가능한자

○ 정산방법

- 매월 정산

□ 요소수 구매검토 의견

○ 요소수(40%)는 폐기물 소각시 발생되는 배출가스 중 질소산화물 제거를 위하여 무촉매환원반응장치(SNCR)에 사용되는 약품으로 배출가스 환경기준 충족 및 시설의 안정적 운영을 위하여 안정적인 공급처 확보가 필요함

○ 운영사에서는 그동안 약품의 안정적 장기적인 수급을 위하여 G2B에 의한 제한경쟁입찰로 구매업체를 선정하여 사용 중으로 추정금액이 2천만원 이상에 해당되어 계약심사 대상에 해당되어

○ 계약심사과에 의뢰하여 가격의 적정성에 대하여 심사결과 금액으로   승인처리하여 시설운영에 만전을 기하고자 함

붙임 : 운영사 단가산출조사서 1부