문서번호	정수시설과-3507
결재일자	2015.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김왕주		유영춘	04/21 임정규
협조

『영등포 1정수지 내부방식공사』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

영등포아리수정수센터

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

『영등포 1정수지 내부방식공사』의 물량 증․감 및 신규공정 발생에 따른 설계변경을 시행코자 자체 심의위원회를 개최하고 심의결과를 보고드림

공사현황

공 사 명 : 영등포 1정수지 내부방식공사

공사 개요

공 종	단위	계	1차수	2차수	비고
철근노출부 단면복구	㎡	4,850	2,250	2,600
폴리우레아 방식	㎡	15,453	7,375	8,078

계약 금액

구 분	단위	계	1차수	2차수	비고
총 공 사 비	원	1,436,969,870	668,803,850	768,166,020
도 급 비	원	1,026,080,000	471,903,850	554,176,150
관급자재비	원	410,889,870	196,900,000	213,989,870

공사 기간

구 분	공 사 기 간	비고
1차수	‘13. 9. 25 ～’14. 9. 24
2차수	‘14. 7. 25 ～’15. 4. 30

도 급 자 : ㈜엘씨엠이엔지 대표자 박 미 애

설계변경 현황

시공물량 및 신규공종 설계변경 현황

- 시공물량 증 ․ 감 및 신규공종에 따른 설계변경

공 종	단위	구 분	수 량	증․ 감
콘크리트 단면제거	㎥	당 초	45	감) 2
		변 경	43
콘크리트 소운반	㎥	당 초	45	감) 2
		변 경	43
콘크리트 폐기물 운반,처리	ton	당 초	103.5	감) 4.6
		변 경	98.9
콘크리트 균열보수(누수균열주입)	m	당 초	0	증) 449
		변 경	449

․ 콘크리트 단면제거, 소운반, 콘크리트 폐기물 운반,처리가 2㎥(4.6ton) 감소하였으며,

․ 본 공사의 보수공법인 도막식방식공법(폴리우레아)은 습기에 취약하여 부착면이

습윤하면 부착력이 현저히 떨어져 품질저하가 우려되는 공법이로써, 1정수지는

1992년 준공된 시설로 노후로 인해 바닥부분이 누수균열이 심하여, 누수균열

주입보수(449m) 시행

․ 상기와 같이 시공물량 증감 및 신규공종 발생에 따라 설계변경(설계변경 내역서 첨부)

공사비 설계변경 현황

차 수	구 분	계약금액	설계변경금액	증 감
총 괄	총 공사비	1,436,969,870	1,420,468,000	-16,501,870
	계약금액	1,026,080,000	1,014,068,000	-12,012,000
	관 급 비	410,889,870	406,400,000	-4,489,870
1차수	총공사비	668,803,850	659,208,000	-9,595,850
	계약금액	471,903,850	462,308,000	-9,595,850
	관 급 비	196,900,000	196,900,000	0
2차수	총공사비	768,166,020	761,260,000	-6,906,020
	계약금액	554,176,150	551,760,000	-2,416,150
	관 급 비	213,989,870	209,500,000	-4,489,870

․ 건강보험료(5,511,421원 → 0원), 연금보험료(8,072,610원 → 0원), 노인장기    요양보험료( (360,998원 → 0원)미 납부로 감액 및 퇴직공제부급비 정산    (총금액 6,552,288원 → 4,804,800원, 2차수 금액 3,491,721원 → 2,625,000원)

심의위원회 심의내용

시공물량 증 ․ 감 및 신규공정에 대한 적정성 검토

제경비 산출, 적용 적정성 검토

제경비 정산(보험료 정산 등) 적정성 검토

심의위원회 심의결과

위 원 장 : 정수시설과장

위    원 : 공업6급 오재승외 3명, 간사 1명

일    시 : 2015.4.21(화) 15:00 ~ 16:00(2층 사무실)

안    건 : 영등포 1정수지 내부방식공사 설계변경 적정성 여부 및 내역 검토

심의결과 : 적정함

조치의견

위와 같이 시공물량 변동 및 신규공종 발생으로 인한 설계변경을 자체 심의위원회 심의결과에 따라 설계변경 시행코자 함.

따로붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 심의위원회 의견서 1부. 끝.