문서번호	물재생과-2559
결재일자	2015.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	물재생과장
홍민표		최승룡	04/21 강병수
협조

토목시설물 유지보수공사 작업지시 계획(1)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04

중랑물재생센터

물재생과

토목시설물 유지보수공사 작업지시 계획(1)

- 센터내 토목시설물 해빙기 안전점검시 지적된 폐기물 야적장 출입문 노후, #3처리장(D계열) 발판불량, 남문 동측울타리 파손, #2처리장(유입동) 도로 물고임 등

- ‘14년 센터내 정밀점검 결과에 따라 #3처리장(공동구)내 0.3mm이상 균열을 정비·보수를 시행하여 센터내 시설물 유지관리 및 안전대책에 만전을 기하고하 함.

1		공사개요

가. 공 사 명 : 토목시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 도 급 액 : 176,913천원

다. 시 공 사 : ㈜유진아이엠씨 백영철

라. 공사기간 : ‘15. 04. 23 ~12. 31.

2		보고내용

가. 「‘15년 해빙기 시설물 교차점검」시 지적된 폐기물 야적장 철제출입문(홀딩도어) 노후 및 파손으로 진출입 차량의 낙하물 추락사고 발생우려, #3처리장 D계열종침 발판불량으로 현장근무자 실족사고 우려, 센터 남문앞 불법P턴 차량으로 인한 동측 울타리 파손, #2처리장 유입동앞 맨홀파손 및 도로측구 배수불량 등으로 안전사고 발생 우려로 긴급한 보수가 요구되며,

나. 「‘14년 센터내 하수처리 시설물 정밀점검」결과내용중 #3처리장 공동구내 0.3mm이상 균열보수가 시급한 사항으로 조사되었기에 정비·보수를 실시 토목구조물의 안전성 확보하여 수처리에 만전을 기하고자 함.

다. 보수정비 내역

연번	위 치	현 황	공사내역	비 고
1	폐기물 야적장	철제출입문 (홀딩도어) 파손	ㆍ출입문 교체(12m×6m, 1개소)	해빙기 안전점검 지적사항
2	#3처리장 D계열	발판불량	ㆍ발판교체(SUS, 0.9m×2.0m, 1개소)	해빙기 안전점검 지적사항
3	센터 남문 동측울타리	울타리 조적파손	ㆍ울타리 조적쌓기 2개소, 안내간판 설치 1개소
4	#2처리장 유입동앞 도로	맨홀파손 및 도로측구 배수불량	ㆍ맨홀교체1개소, 빗물받이1개소, 도로경계석 및 측구 시공(5m)
5	#3처리장 (공동구포함)	토목구조물 균열	ㆍ균열보수(0.3mm이상, L=666m)	‘14년정밀점검결과

라. 작업기간 : 1차 2015. 04. 27 ~ 05. 22.(연번1~4)

2차 2015. 04. 27 ~ 06. 15.(연번5)

3		조치계획

가. 위 정비공사를 우선 시행토록 연간단가계약 업체에 작업지시하고, 소요 공사비에 대하여는 실비를 초과하지 않는 범위내에서 반영 정산처리코자 합니다.

나. 예정공사비 : 32,000천원

- 철제출입문(홀딩도어) 교체 : 5,000천원

- 발판교체 : 500천원

- 경계울타리 보수 및 안내간판설치 : 1,000천원

- 맨홀교체 및 기타부대공 : 4,000천원

- 균열보수(L=666m) : 20,000천만원

- 기타 부대공 : 1,500천원

붙 임 : 1. 현황사진 1부.

2. 균열보수 리스트, 손상현황표  끝.