함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고 (04.21)

1. 상수도 관로 및 배관 탐지 취약지역 집중 누수탐지 추진계획에 의하여 관내 누수탐지(계획, 다점식, 민원)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2015. 04. 21(화)

○ 탐지직원 : 성성기, 김현성, 윤인호

소블럭명	작 업 위 치	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
남산가13	용산구 이태원동 140-2주변	ASP	다점	로거수거
남산가13	용산구 보광동 265-960주변	ASP	다점	로거설치
남산가13	용산구 보광동 265-393	ASP	다점	복구반 이첩	88.0%
남산21	용산구 한남동 744-12	ASP	계획	복구반 이첩
대현산24	중구 을지로4가 269-2	ASP	계획	복구반 이첩
대현산41	중구 황학동 1280번지		민원	조사한바 이상없음
남산39	용산구 동빙고동 309-5		민원	조사한바 이상없음
	이하여백

▣ 누수탐지 작업 결과

▣ 다점형 탐지 배관 연장 현황 단위 : m
구분	계	13~50 mm	80~100 mm	150~200 mm	250~300 mm	350~500 mm	600~900 mm	1000 이상
금일	1,441	104	205	1,132
전일 누계	38,205	592	8,333	21,173	7,412	243		452
누계	39,646	696	8,538	22,305	7,412	243	0	452
인정

▣ 다점형 상관식 탐지내역

연번	블록명	로거(센서)설치 내역						누수 탐사 결과
		설 치 위 치	로거 번호	구간	연장(M)	구경	재질	음수집 시간	횟수	확 률 (%)	누수탐지 결 과	누수징후의뢰위치	비고
1	남산가13	이태원동 140-22	1					60분	8회		누수처없음
2		한남동 732-184	2	1-2	73	200	D	60분	8회	70.7	누수처없음
3		보광동 265-953	3	2-3	158	200	D	60분	8회	68.1	누수처없음
4		보광동 265-1058	4	3-4	30	200	C	60분	8회	65.3	누수처없음
5		보광동 265-1057	5	4-5	29	100	C	60분	8회	59.7	누수처없음
6		보광동 265-294	6	5-6	61	150	D	60분	8회	77.6	누수처없음
7		보광동 265-495	7	6-7	53	150	D	60분	8회	84.0	누수처없음
8		보광동 265-380	8	7-8	60	150	D	60분	8회	88.0	누수징후	265-393호 복구반이첩
9		보광동 265-511	9	8-9	16	150	D	60분	8회	86.3	누수처없음
10		보광동 265-399	10	9-10	35	150	D	60분	8회	74.5	누수처없음
11		이태원동 20-99	11	10-11	114	150	D	60분	8회	74.5	누수처없음
12		이태원동 15-37	12	11-12	76	200	D	60분	8회	73.4	누수처없음
13		보광동 265-1021	13	12-13	66	200	D	60분	8회	88.3	누수처없음
14		보광동 265-915	14	13-14	43	200	D	60분	8회	63.9	누수처없음
15		보광동 265-1151	15	14-15	72	200	D	60분	8회	64.3	누수처없음
16		보광동 265-500	16	15-16	24	200	D	60분	8회	86.7	누수처없음
17		이태원동 140-22	1	1-12	140	200	D	60분	8회	85.2	누수처없음
18		보광동 265-953	3	3-16	25	200	D	60분	8회	70.7	누수처없음
19		보광동 265-495	7	7-16	86	150	D	60분	8회	82.3	누수처없음
20		보광동 265-380	8	8-15	104	40	S	60분	8회	68.9	누수처없음
21		보광동 265-511	9	9-14	105	80	D	60분	8회	68.3	누수처없음
22		보광동 265-399	10	10-13	71	80	D	60분	8회	75.5	누수처없음
		이하여백
계		22개소			1,441

첨부 : 지하누수탐지 적출보고서 3부. 끝.

주무관	윤인호		주무관	최현태		주무관	박혁순		급수운영과장	04/21 이승철
협조자
시행	급수운영과-7633	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가208-1)	/
전화	02-3146-2178	/전송	02-3146-2189	/	62hoy@seoul.go.kr	/	대시민공개