	종로소방서
수신	한국기독교회관(종로구 대학로 19)
(경유)
제목	시정보완명령서[한국기독교회관]

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 한국기독교회관(종로구 대학로 19)에 대한 위험물 옥내탱크저장소 소방검사 결과 지적사항에 대하여 「위험물안전관리법」 제14조 제2항의 규정에 의거하여 아래와 같이 시정․보완명령 하오니 2015년 4월 29일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 만약 시정보완기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 위험물안전관리법 제36조(500만원이하 벌금) 제5호 및 위험물안전관리법 제12조(제조소등 설치허가의 취소와 사용정지등) 제3호에 의하여 처분됨을 알려드리오며,

3. 아울러 천재지변, 관계인(소유자 ․ 점유자 ․ 관리자)이 질병 ․ 국외출장 등의 사유로 시정보완기간내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

○ 시정보완사항

대상명	시 정 보 완 사 항	보완기간	관련법령의 규 정
한국기독교회관 **로구 대학로 19)	○ 환기설비 급기구 인화방지망 설치 요함	2015.4.29.	○ 위험물안전관리법 시행규칙 제31조 별표7

끝.

	종로소방서장
담당자	박윤근		위험물안전팀장	임달식		예방과장	전결 04/21 전영환
협조자
시행	예방과-6545	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28(수송동 146-2)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-737-5119	/전송	02-730-6119	/	famot216@seoul.go.kr	/	대시민공개